Оглавление

1 Составление схемы замещения сети и определение её параметров	4

1.1 Расчет параметров схемы замещения линии электропередачи	4

1.1.1 Расчет линии В-3	4

1.1.1.1 Расчет удельных параметров схемы замещения	4

1.1.1.2 Расчет эквивалентных параметров схемы замещения	5

1.2 Расчет параметров схемы замещения трансформаторов	6

1.2.1 Расчет параметров схемы замещения понижающей двухтрансформаторной подстанции 1	6

1.3 Расчет параметров схемы замещения автотрансформаторов	7

1.3.1 Расчет параметров схемы замещения понижающей двухтрансформаторной подстанции 2	7

2 Выполнение расчета потокораспределения и напряжения в узлах сети в нормальном режиме работы сети	10

2.1 Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухтрансформаторной подстанции 1	10

2.2 Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухтрансформаторной подстанции 3	10

2.3 Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухавтотрансформаторной подстанции 2	11

2.4 Расчет режима кольцевой сети 220 кВ	13

2.5 Расчет распределения напряжений в ветвях автотрансформатора	17

2.6 Расчет напряжения U1 узла 1	18

2.7 Расчет распределения напряжений трансформатора ПС1	19

2.8 Расчет распределения напряжений трансформатора ПС 3	19

3 Выполнение расчета потокораспределения и напряжения в узлах сети в послеаварийном режиме работы сети (отключение наиболее загруженной линии в кольцевой сети 220 кв)	20

3.1 Расчет режима магистральной сети.	20

3.2 Расчет распределения напряжений в ветвях автотрансформатора в послеаварийном режиме	22

3.3 Расчет напряжения U1 узла 1 в послеаварийном режиме	23

3.4 Расчет распределения напряжений трансформатора ПС1 в послеаварийном режиме	24

3.5 Расчет распределения напряжений трансформатора ПС 3	24

4 Оценка достаточности регулировочных диапазонов устройств РПН трансформаторов на всех подстанциях	25

4.1 Оценка достаточности регулировочного диапазона устройства РПН трансформатора на ПС1	25

4.2 Оценка достаточности регулировочного диапазона устройства РПН трансформатора на ПС3	26

4.3 Оценка достаточности регулировочного диапазона РПН и ЛРТ АТР	28

5 Расчет потерь активной мощности и годовых потерь электроэнергии в сети	31

6 Библиографический список	33

Составление схемы замещения сети и определение её параметров

Схема замещения сети составляется с использованием схем замещения её отдельных элементов. В рассматриваемой сети такими элементами являются линии электропередачи 110 и 220 кВ, трансформаторы и автотрансформаторы понижающих подстанций. Рассмотрим каждую группу  элементов  отдельно.

Расчет параметров схемы замещения линии электропередачи

Для линий электропередачи номинальным напряжением не более 220 кВ используем П-образную схему замещения, поперечные ветви которой представлены только неизменными значениями половины зарядной мощности (Qc/2). Потерями активной мощности на корону (∆Pкор), которые определяют значение активной проводимости линии (Gл), можно пренебречь.

Расчет линии В-3

Расчет удельных параметров схемы замещения

Для определения параметров схемы замещения линий электропередачи необходимо в начале вычислить их погонные реактивные параметры (x0 и b0) с использованием соответствующих значений среднегеометрического расстояния между фазами (Dсг) и диаметра провода (dпр). При этом можно пренебречь взаимным влиянием цепей двухцепной линии электропередачи.

Удельное активное сопротивление линии:                                               [1, стр. 72].

Удельное индуктивное сопротивление линии:

где Dсг - среднегеометрическое расстояние между фазами;

Dсг=8км для линии 220кВ;

rпр- радиус провода;

здесь dпр - диаметр провода, dпр=21,6мм для провода марки АС 240/32 [1, стр. 72].

Удельная емкостная проводимость линии:

Удельная зарядная мощность линии:

где Uном - номинальное напряжение линии.

Расчет эквивалентных параметров схемы замещения

Параметры схемы замещения линий электропередачи определяются с учетом числа цепей линии.

Активное сопротивление линии:

где L - длина линии;

nц - количество цепей;

Индуктивное сопротивление линии:

Емкостная проводимость линии:

Зарядная мощность линии:

Расчет параметров остальных линий проводится аналогично. Результаты расчета сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Параметры схемы замещения линий электропередачи

| ЛЭП | кВ |  | , км | Марка провода | Погонные параметры |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , | , | , | , | , Ом | , Ом | , Мвар |
| В-3 | 220 | 1 | 95 | АС 240/32 | 0,118 | 0,430 | 2,64 | 0,128 | 11,2 | 40,9 | 6,08 |
| В-2 | 220 | 1 | 85 | АС 240/32 | 0,118 | 0,430 | 2,64 | 0,128 | 10,0 | 36,6 | 5,44 |
| 2-3 | 220 | 1 | 55 | АС 240/32 | 0,118 | 0,430 | 2,64 | 0,128 | 6,49 | 23,7 | 3,52 |
| 1-2 | 110 | 2 | 45 | АС 70/11 | 0,422 | 0,441 | 2,58 | 0,0312 | 9,50 | 9,92 | 1,40 |

Расчет параметров схемы замещения трансформаторов

Расчет параметров схемы замещения понижающей двухтрансформаторной подстанции 1

Эквивалентное активное сопротивление двух параллельно работающих трансформаторов:

где nТ  - число параллельно включенных трансформаторов;

ΔРк - потери короткого замыкания трансформатора, МВт;

UBном - номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ;

SТном - номинальная мощность трансформатора, МВА.

Эквивалентное реактивное сопротивление двух параллельно работающих трансформаторов:

где  uк - напряжение короткого замыкания, %.

Эквивалентные потери активной мощности холостого хода в двух параллельно работающих трансформаторах:

где ΔРх - потери холостого хода трансформатора, кВт.

Эквивалентные потери реактивной мощности холостого хода в двух параллельно работающих трансформаторах:

где Iх - ток холостого хода трансформатора, %.

Расчет параметров подстанции 3 проводится аналогично. Результаты расчета сведены в таблицу 4.

Таблица 4 Параметры схемы замещения трансформаторов.

| ПС (узел) | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 115 | 11 | 10,5 | 60 | 14 | 0,7 | 3,97 | 69,4 | 0,028 | 0,140 |
| 3 | 63 | 230 | 11-11 | 12,0 | 300 | 82 | 0,8 | 2,00 | 50,4 | 0,164 | 1,01 |

Расчет параметров схемы замещения автотрансформаторов

Расчет параметров схемы замещения понижающей двухтрансформаторной подстанции 2

Эквивалентное активное сопротивление лучей схемы замещения двух параллельно работающих трансформаторов:

Эквивалентное реактивное сопротивление лучей схемы замещения двух параллельно работающих трансформаторов:

т.к. uкС=0,

где uкВ, uкС, uкН - напряжения короткого замыкания соответственно высшей, средней и низшей обмоток трансформатора:

где uкВ-Н, uкВ-С, uкС-Н - напряжения короткого замыкания соответственно пар обмоток В-Н, В-С, С-Н трансформатора.

Эквивалентные потери активной мощности в двух параллельно работающих трансформаторах:

Эквивалентные потери реактивной мощности в двух параллельно работающих трансформаторах:

Результаты расчета сведены в таблицу 5.

Таблица 5. Параметры схемы замещения автотрансформаторов

| ПС (узел) |  | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 63 | 230 | 121 | 11 | 215 | 45 | 0,5 | 11 | 35,7 | 21,9 |

| Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,716 | 0,716 | 1,43 | 52,1 | 0 | 97,8 | 0,09 | 0,63 |

Схема замещения сети представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема замещения сети

Выполнение расчета потокораспределения и напряжения в узлах сети в нормальном режиме работы сети

Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухтрансформаторной подстанции 1

Расчет реактивной мощности:

Потери на участке:

Приведенная мощность:

Расчетная мощность:

Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухтрансформаторной подстанции 3

Расчет реактивной мощности:

Потери на участке:

Приведенная мощность:

Расчетная мощность:

Результаты расчета сведены в таблицу 6

Таблица 6. Приведенные и расчетные нагрузки подстанций в нормальном режиме

| Узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0,0558 | 0,028 | 12,1 | 5,11 | 0,976 | 0,14 | 1,4 | 4,83 |
| 3 | 80 | 0,293 | 0,164 | 80,5 | 26,3 | 7,38 | 1,01 | 9,6 | 25,1 |

Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухавтотрансформаторной подстанции 2

Поток мощности в конце линии  12:

.

Потери мощности в линии 12:

Поток мощности в начале линии 12:

Расчет реактивной мощности:

1 этап.

Принимаем допущение:

Потоки мощности  в конце обмоток среднего и низшего напряжения:

Потери мощности в обмотках среднего и низшего напряжения:

Потоки мощности  в начале обмоток среднего и низшего напряжения:

Поток мощности  в конце обмотки высшего напряжения:

Потери мощности в обмотках среднего и низшего напряжения:

Поток мощности  в начале обмотки высшего напряжения:

Приведенная мощность:

Расчетная мощность:

Расчет режима кольцевой сети 220 кВ

Расчетная схема сети для нормального режима представлена на рис. 3

Рис. 3. Расчетная схема сети для нормального режима.

Разделяем сеть по шинам источника питания для определения предварительного потокораспределеня (рис. 4) и задаемся положительными направлениями мощностей в линиях.

Рис. 4. Схема кольцевой сети, разомкнутая по шинам источника питания.

Расчет мощностей, протекающих по головным участкам кольцевой сети.

Так как сеть однородна, то расчет предварительного потокораспределения осуществляется пропорционально длинам линий, а не полным сопротивлениям.

Проверка баланса мощности:

Баланс мощности выполняется.

Расчет мощности протекающей по линии 2-3.

Следовательно, точка 3 - точка потокораздела по активной и реактивной мощности.	Размыкаем сеть по точке потокораздела (рис. 5).

Рис. 5 Схема замещения кольцевой сети

Расчет режима двух раздельных магистральных сетей.

Первый этап.

Принимаем допущение:

1) Левая часть схемы:

Поток мощности в конце линии 23:

Потери мощности в линии 23:

Поток мощности в начале линии 23:

Поток мощности в конце линии В2:

Потери мощности в линии B2:

Поток мощности в начале линии В2:

2) Правая часть схемы

Поток мощности в конце линии В’3:

Потери мощности в линии B’3:

Поток мощности в начале линии В’3:

Пересчет значений зарядных мощностей по фактическому напряжению

Мощность, которая поступает в сеть с шин источника питания:

Второй этап.

1) Левая часть схемы:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии В2:

Поперечная составляющая вектора падения напряжения линии В2:

Напряжение узла 2:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии 23:

Поперечная составляющая вектора падения напряжения линии 23:

Напряжение узла 3:

2) Правая часть схемы:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии В’3:

Поперечная составляющая вектора падения напряжения линии В’3:

Напряжение узла 3:

Расчет распределения напряжений в ветвях автотрансформатора

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке высшего напряжения:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке высшего напряжения:

Напряжения узла 0 автотрансформатора:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке среднего напряжения:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке среднего напряжения:

Напряжение на шинах СН, приведенное к стороне ВН:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке низшего напряжения:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке низшего напряжения:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

Расчет напряжения U1 узла 1

Автотрансформатор имеет устройство РПН на стороне СН

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии 12:

Так как сеть 110 кВ, то поперечной составляющей вектора падения напряжения можно пренебречь.

Напряжение узла 1:

Расчет распределения напряжений трансформатора ПС1

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

Расчет распределения напряжений трансформатора ПС 3

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

Выполнение расчета потокораспределения и напряжения в узлах сети в послеаварийном режиме работы сети (отключение наиболее загруженной линии в кольцевой сети 220 кв)

Определение самого тяжелого послеаварийного режима:

Следовательно, самый перегруженный участок - участок В2. Составляем расчетную схему сети для послеаварийного режима  (рис 6).

Рис. 6. Расчетная схема сети для послеаварийного режима

Расчет режима магистральной сети.

Первый этап.

Принимаем допущение:

Поток мощности в конце линии 23:

Потери мощности в линии 23:

Поток мощности в начале линии 23:

Поток мощности в конце линии В3:

Потери мощности в линии B3:

Поток мощности в начале линии В3:

Мощность, которая поступает в сеть с шин источника питания:

Второй этап.

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии В3:

Поперечная составляющая вектора падения напряжения линии В3:

Напряжение узла 3:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии 23:

Поперечная составляющая вектора падения напряжения линии 23:

Напряжение узла 2:

Расчет распределения напряжений в ветвях автотрансформатора в послеаварийном режиме

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке высшего напряжения:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке высшего напряжения:

Напряжения узла 0 автотрансформатора:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке среднего напряжения:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке среднего напряжения:

Напряжение на шинах СН, приведенное к стороне ВН:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке низшего напряжения:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке низшего напряжения:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

Расчет напряжения U1 узла 1 в послеаварийном режиме

Автотрансформатор имеет устройство РПН на стороне СН

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии 12:

Так как сеть 110 кВ, то поперечной составляющей вектора падения напряжения можно пренебречь.

Напряжение узла 1:

Расчет распределения напряжений трансформатора ПС1 в послеаварийном режиме

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

Расчет распределения напряжений трансформатора ПС 3

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

Оценка достаточности регулировочных диапазонов устройств РПН трансформаторов на всех подстанциях

  - Оценка достаточности регулировочного диапазона устройства РПН трансформатора на ПС1

Из расчета режима наибольшей нагрузки и послеаварийного режима нам известно:

Трансформатор имеет устройство РПН на стороне ВН

1)Режим наибольших нагрузок:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

2)Послеаварийный режим:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

Оценка достаточности регулировочного диапазона устройства РПН трансформатора на ПС3

Из расчета режима наибольшей нагрузки и послеаварийного режима нам известно:

Трансформатор имеет устройство РПН на стороне ВН

1)Режим наибольших нагрузок:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

2)Послеаварийный режим:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

Оценка достаточности регулировочного диапазона РПН и ЛРТ АТР

Из расчета режима наибольшей нагрузки и послеаварийного режима  нам известно:

Автотрансформатор имеет устройство РПН на стороне СН

1)Режим наибольших нагрузок

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

2)Послеаварийный режим

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

На стороне НН автотрансформатора установлен линейный регулировочный трансформатор с пределами регулирования

1)Режим наибольших нагрузок

Желаемое напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Пусть   тогда добавочная ЭДС:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона ЛРТ достаточно:

2)Послеаварийный режим

Желаемое напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Пусть   тогда добавочная ЭДС:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона ЛРТ достаточно:

Расчет потерь активной мощности и годовых потерь электроэнергии в сети

Из расчета нормального режима известно:

Потери на корону в линии  12:

Потери на корону в линии  В2:

Потери на корону в линии  23:

Потери на корону в линии  В3:

Суммарные потери активной мощности:

Суммарная наибольшая нагрузка потребителей:

Суммарные потери активной мощности,%

Время потерь:

Нагрузочные потери Э/Э за год:

Условно-постоянные потери Э/Э за год:

Годовые потери Э/Э в сети:

Годовые потери Э/Э в сети, %:

Из расчета послеаварийного режима известно:

Суммарные потери активной мощности в послеаварийном режиме:

Суммарные потери активной мощности в послеаварийном режиме, %

Библиографический список

1. Справочник по проектированию электрических сетей. Под редакцией Д.Л. Файбисовича. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005 - 320 с. ил.