НИУ МЭИ

Кафедра электроэнергетических систем

Расчетное задание по дисциплине

«Электроэнергетические системы и сети»

Тема: Расчет установившихся режимов районной электрической сети 110/220кВ

Выполнил: студент группы Э-15-14

Солуянов Г.В.

Проверил: Дергоусова И.В.

Москва 2017г.

1.Составить схему замещения сети и определить ее параметры

1.1 Расчет параметров схемы замещения:

Таблица 1. Исходные данные по ветвям схемы

| Ветви | Д-2 | Д-3 | 2-3 | 3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 75 | 100 | 55 | 50 |
| Марка провода | АС 240/32 | АС 300/39 | АС 240/32 | АС 240/32 |

| Ветви | Д-2 | Д-3 | 2-3 | 3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0, Ом/км | 0,118 | 0,096 | 0,118 | 0,118 |
| dпр, мм | 21,6 | 24,0 | 21,6 | 21,6 |

Расчет ветви Д-2
Определение удельных параметров:
Для напряжения 220кВ Dсг=8 м
X0=0,1445×lgDсгrпр+0,0157=0,1445×lg800010,8+0,0157=0,430Омкм

B0=7,58×10-6lgDсгrпр=7,58×10-6lg800010,8=2,64×10-6Смкм

Qc0=Uном2×B0=2202×2,64×10-6=0,128Мваркм

Вычисление параметров схемы замещения:
nц=1

Rл=R0×Lnц=0,118×751=8,85 Ом

Xл=X0×Lnц=0,430 ×751=32,3 Ом

Qc2=Qc0×L×nц2=0,128×75×12=4,80 МВар

Аналогичные расчеты ветвей Д-3, 2-3, 3-1 сводим в таблицу 2

Таблица 2. Параметры схемы замещения линий электропередачи

| ЛЭП (ветвь) | Uном, кВ | nц | L, км | Марка провода | Погонные параметры |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R0, Ом/км | X0, Ом/км | B0 мкСм/км | Qc0, Мвар/км | Rл, Ом | Xл, Ом | Qc/2, Мвар |
| Д-2 | 220 | 1 | 75 | АС 240/32 | 0,118 | 0,430 | 2,64 | 0,128 | 8,85 | 32,3 | 4,80 |
| Д-3 | 220 | 1 | 100 | АС 300/39 | 0,096 | 0,424 | 2,68 | 0,130 | 9,60 | 42,4 | 6,50 |
| 2-3 | 220 | 1 | 55 | АС 240/32 | 0,118 | 0,430 | 2,64 | 0,128 | 6,49 | 23,7 | 3,52 |
| 3-1 | 110 | 2 | 50 | АС 240/32 | 0,118 | 0,401 | 2,84 | 0,0343 | 2,95 | 10,0 | 1,72 |

## 1.2 Расчет параметров схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов

Таблица 3. Исходные данные по узлам схемы

| Узел (ПС) | 2 | 3 (10 кВ) | 3(110 кВ) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка трансформатора | ТРДН-40000/220 | АТДЦТН-125000/220/110 |  | ТРДЦН-63000/110 |

1.2.1 Расчет параметров схемы замещения трансформаторов.

Таблица 4. Параметры схемы замещения трансформаторов.

| ПС (узел) | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sном, МВА | UВН, кВ | UНН, кВ | Uk, % | ∆Pк, кВт | ∆Pх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Xт, Ом | ∆Pх, МВт | ∆Qх, Мвар |
| 2 | 40 | 230 | 11-11 | 12 | 170 | 50 | 0,9 | 2,81 | 79,4 | 0,100 | 0,720 |
| 1 | 63 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 | 260 | 59 | 0,6 | 0,433 | 11,0 | 0,126 | 0,756 |

Рис. 1. Схема замещения двухобмоточного трансформатора.

Расчет параметров схемы замещения для трансформаторов:

Расчет параметров схемы замещения для трансформаторов ПС2.

Марка трансформатора ТРДЦН-40000/220.

Rт=1nт∙∆Pк∙Uв ном2Sт ном2=12∙170∙10-3∙2302402=2,81 Ом

Xт=1nт∙Uк100∙Uв ном2Sт ном=12∙12100∙230240=79,4 Ом

∆Qх=nт∙Iх100∙Sт ном=2∙0,9100∙40=0,720 Мвар

∆Pх=nт∙∆Pх=2∙50=0,100 МВт

Расчет параметров схемы замещения для трансформаторов ПС1.

Марка трансформатора ТРДН-63000/110

Rт=1nт∙∆Pк∙Uв ном2Sт ном2=12∙260∙10-3∙1152632=0,433 Ом

Xт=1nт∙Uк100∙Uв ном2Sт ном=12∙10,5100∙115263=11,0 Ом

∆Qх=nт∙Iх100∙Sт ном=2∙0.6100∙63=0,756 Мвар

∆Pх=nт∙∆Pх=2∙63=0,126 МВт

1.2.2 Расчет параметров схемы замещения автотрансформаторов.

Таблица 5. Параметры схемы замещения автотрансформаторов.

| ПС (узел) | Sном, МВА | Каталожные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UВН, кВ | UСН, кВ | UНН, кВ | ∆Pк, кВт ВН-СН | ∆Pх, кВт | Iх, % | Uk, % ВН-СН | Uk, % ВН-НН | Uk, % СН-НН |
| 3 | 125 | 230 | 121 | 11 | 305 | 65 | 0,5 | 11 | 45 | 28 |

| Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rтв, Ом | Rтс, Ом | Rтн, Ом | Xтв, Ом | Xтс, Ом | Xтн, Ом | ∆Pх, МВт | ∆Qх, Мвар |
| 0,258 | 0,258 | 0,516 | 29,6 | 0 | 65,6 | 0,13 | 1,25 |

Рис. 2. Схема замещения трехобмоточного автотрансформатора.

Расчет параметров схемы замещения для автотрансформаторов ПС3.

Марка трансформатора АТДЦТН-125000/220/110.

Напряжения короткого замыкания:

Uкв=0,5∙Uк в-н+Uк в-с-Uк с-н=0,5∙45+11-28=14 %

Uкс=0,5∙Uк в-с+Uк с-н-Uк в-н=0,5∙11+28-45=-3→ 0 %

Uкн=0,5∙Uк в-н+Uк с-н-Uк в-с=0,5∙45+28-11=31 %

Xтв=1nт∙Uкв100∙Uв ном2Sт ном=12∙14100∙2302125=29,6 Ом

Xтс=0  Ом

Xтн=1nт∙Uкн100∙Uв ном2Sт ном=12∙31100∙2302125=65,6 Ом

Rтв=Rтc=1nт∙∆Pк(в-с)2∙Uв ном2Sт ном2=12∙305∙10-32∙23021252=0,258 Ом

Rтн=2∙Rтв=2∙0,666=0,516 Ом

∆Qх=nт∙Iх100∙Sт ном=2∙0,5100∙125=1,25 Мвар

∆Pх=nт∙∆Pх=2∙65=0,13 МВт

- Выполнение расчета потокораспределения и напряжения в узлах сети в нормальном режиме работы сети

  - Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухтрансформаторной подстанции 1

Определим приведенную и расчетную нагрузки узла 1.

Схема замещения участка сети

Рисунок 4. Приведенная схема

jQc/2= 1,72 Мвар

ΔSx1= 0,126+j0,756МВА

Pн1=78МВт

сosφн1=0,97

Zт1=0,433+j11,0 Ом

Zл3-1= 2,95+j10,0 Ом

Рисунок 5. Расчетная схема.

Расчет реактивной мощности:

Qн1=Pн1∙tgϕ=78∙1-0,9720,97=19,6 Мвар

Потери на участке:

∆Sт1=Sт12Uном2∙Zт1=782+19,62∙0,433+j11,01102=0,232+j5,88 МВ∙А

Приведенная мощность:

Sприв1=Sн1+∆Sт1+∆Sx1=78+j19,6+0,232+j5,88+0,126+j0,756= =78,4 + j26,2 МВ∙А

Расчетная мощность:

Sр1=Sприв1-jQC312=78,4 + j26,2 –j1,72=78,4+j24,5 МВ∙А

- 2.2 Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухтрансформаторной подстанции 2

Расчет реактивной мощности:

Qн2=Pн2∙tgϕ=45∙1-0,9520,95=14,8 Мвар

Потери на участке:

∆Sт2=Sт22Uном2∙Zт2=452+14,82∙2,81+j79,42202=0,130+j3,68 МВ∙А

Приведенная мощность:

Sприв2=Sн2+∆Sт2+∆Sx2=45+j14,8+0,130+j3,68+0,100+j0,720= =45,2+ j19,2 МВ∙А

Расчетная мощность:

Sр2=Sприв2-j(QC232+QCд22)=45,2+ j19,2-j(3,52+4,80)=45,2+j10,9 МВ∙А

Результаты расчетов приведенных и расчетных нагрузок узлов 2 и 1 представлены в таблице 6.

Таблица 6. Приведенные и расчетные нагрузки ПС в нормальном режиме

| Узел | Pн, МВт | ΔPт, МВт | ΔPх, МВт | Pр, МВт | Qн, Мвар | ΔQт, Мвар | ΔQх, Мвар | ΣQc/2, Мвар | Qр, Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78 | 0,232 | 0,126 | 78,4 | 19,6 | 5,88 | 0,756 | 1,72 | 24,5 |
| 2 | 45 | 0,130 | 0,100 | 45,2 | 14,8 | 3,68 | 0,720 | 8,32 | 10,9 |

  - Определение приведенной и расчетной нагрузки понижающей двухавтотрансформаторной подстанции 3

Поток мощности в конце линии  31:

S''31=Sр1=78,4+j24,5 МВ∙А.

Потери мощности в линии 31:

Поток мощности в начале линии 31:

Расчет реактивной мощности:

1 этап.

Принимаем допущение:

Потоки мощности  в конце обмоток среднего и низшего напряжения:

Потери мощности в обмотках среднего и низшего напряжения:

Потоки мощности  в начале обмоток среднего и низшего напряжения:

Поток мощности  в конце обмотки высшего напряжения:

Потери мощности в обмотках среднего и низшего напряжения:

Поток мощности  в начале обмотки высшего напряжения:

Приведенная мощность:

Расчетная мощность:

- 2.4 Расчет режима кольцевой сети 220 кВ

Расчетная схема сети для нормального режима представлена на рис. 3

Рис. 3. Расчетная схема сети для нормального режима.

Разделяем сеть по шинам источника питания для определения предварительного потокораспределения (рис. 4) и задаемся положительными направлениями мощностей в линиях.

Рис. 4. Схема кольцевой сети, разомкнутая по шинам источника питания.

Расчет мощностей, протекающих по головным участкам кольцевой сети.

Так как сеть неоднородна, то расчет предварительного потокораспределения осуществляется пропорционально полным сопротивлениям.

SД20=Sp2∙z23*+zД'3*+Sp3∙zД'3*zД'3*+zД2*+z23*=∙6,49-j23,7+9,60-j42,4+140,4+j54,3∙9,60-j42,49,60-j42,4+8,85-j32,3+6,49-j23,7

=91,1+j28,7 МВ∙А

SД'30=Sp3∙zД2*+z23*+Sp2∙zД2*zД'3*+zД2*+z23*=140,4+j54,3∙8,85-j32,3+6,49-j23,7+45,2+j10,9∙8,85-j32,39,60-j42,4+8,85-j32,3+6,49-j23,7

=94,5+j36,5 МВ∙А

Проверка баланса мощности:

Баланс мощности выполняется.

Расчет мощности протекающей по линии 2-3.

Следовательно, точка 2 - точка потокораздела по активной и реактивной мощности.	Размыкаем сеть по точке потокораздела (рис. 5).

Рис. 5 Схема замещения кольцевой сети

Расчет режима двух раздельных магистральных сетей.

Первый этап.

Принимаем допущение:

1) Правая часть схемы:

Поток мощности в конце линии 32:

Потери мощности в линии 32:

Поток мощности в начале линии 32:

Поток мощности в конце линии Д’3:

Потери мощности в линии Д’3:

Поток мощности в начале линии Д’3:

2) Правая часть схемы

Поток мощности в конце линии Д2:

Потери мощности в линии Д2:

Поток мощности в начале линии Д’2:

Пересчет значений зарядных мощностей по фактическому напряжению

Мощность, которая поступает в сеть с шин источника питания:

Второй этап.

Определим напряжение в узле 2:

Продольная составляющая потери напряжения в линии Д-2:

ΔUД2=P'Д2∙RД2+Q'Д2∙XД2UД=92,8∙8,85+34,8∙32,3245=7,94 кВ

Для линии Д-2 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δUД2=P'Д2∙XД2-Q'Д2∙RД2UД=92,8∙32,3-34,8∙8,85245=10,98кВ

Напряжение узла 2:

U2=(UД-ΔUД2)2+(δUД2)2=(245-7,94 )2+(10,98)2=237,3 кВ

Определим напряжение в узле 3 со стороны Д':

Продольная составляющая потери напряжения в линии Д'-3:

ΔUД'3=P'Д'3∙RД'3+Q'Д'3∙XД'3UД=194,6∙9,60+108,5∙42,4245=26,4 кВ

Для линии Д'-3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δUД'3=P'Д'3∙XД'3-Q'Д'3∙RД'3UД=194,6∙42,4-108,5∙9,6245=29,4 кВ

Напряжение узла 3:

U3=(UД-ΔUД'3)2+δUД'32=(245-26,4)2+29,4 2=220,6 кВ

Определим напряжение в узле 2 со стороны Д:

Продольная составляющая потери напряжения в линии 2-3:

ΔU23=P'23∙R23+Q'23∙X23U2=46,2∙6,49+19,0∙23,7237,3=3,16 кВ

Для линии Д-3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δU23=P'23∙X23-Q'23∙R23U2=46,2∙23,7-19,0∙6,49237,3=4,10 кВ

Напряжение узла 3:

U3=(U2+ΔU23)2-δU232=(237,3-3,16)2+4,10 2=234,2 кВ

Принимаем:      U2=237,3+234,22=235,8 кВ

  - Расчет распределения напряжений в ветвях автотрансформатора

Напряжение на стороне ВН ПС3:

U3=UВ=220,6 кВ

Продольная составляющая потерь в точке 0 ПС3:

ΔU0=P'В∙RВ+Q'В∙XВUВ=140,3∙0,258+63,0∙29,6220,6=8,62 кВ

На стороне ВН ПС3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δU0=P'В∙XВ-Q'В∙RВU3=140,3∙29,6-63,0∙0,258220,6=18,8 кВ

Напряжение узла 0 на ПС3:

U0=(U3-ΔU0)2+δU02=(220,6 -8,62)2+18,82=212,8кВ

Продольная составляющая потерь на НН ПС3:

ΔUН=P'Н∙RН+Q'Н∙XНU0=25 ∙0,516+10,9∙65,5212,8=3,42 кВ

На стороне НН ПС3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δUН=P'Н∙XН-Q'Н∙RНU0=25 ∙65,5-10,9∙0,516212,8=7,67 кВ

Напряжение обмотки НН ПС3:

UН=U0-ΔUН2+δUН2=212,8-3,422+7,672=209,5 кВ

Продольная составляющая потерь на СН ПС3:

ΔUС=P'С∙RС+Q'С∙XСU0=115,2∙0,258+38,6∙0212,8=0,140 кВ

На стороне СН ПС3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δUС=P'С∙XС-Q'С∙RСU0=115,2∙0-38,6∙0,258212,8=-0,047 кВ

Напряжение обмотки СН ПС3:

UС=U0-ΔUС2+δUС2=212,8 -0,1402+(-0,047)2=212,7 кВ

  - Расчет напряжения U1 узла 1

Автотрансформатор имеет устройство РПН на стороне СН

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии 31:

Так как сеть 110 кВ, то поперечной составляющей вектора падения напряжения можно пренебречь.

Напряжение узла 1:

  - Расчет распределения напряжений трансформатора ПС1

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

  - Расчет распределения напряжений трансформатора ПС 2

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

- Выполнение расчета потокораспределения и напряжения в узлах сети в послеаварийном режиме работы сети (отключение наиболее загруженной линии в кольцевой сети 220 кв)

Определение самого тяжелого послеаварийного режима:

S'Д2=P'Д22+Q'Д22=91,12+28,72=95,5

S'Д'3=P'Д'32+Q'Д'32=94,52+36,52=101,3

S'Д32=P'Д322+Q'Д322=45,92+17,82=49,2

Следовательно, самый перегруженный участок - участок Д’3. Составляем расчетную схему сети для послеаварийного режима  (рис 6).

Рис. 6. Расчетная схема сети для послеаварийного режима

  - Расчет режима магистральной сети.

Первый этап.

Принимаем допущение:

Поток мощности в конце линии 23:

Потери мощности в линии 23:

Поток мощности в начале линии 23:

Поток мощности в конце линии Д2:

Потери мощности в линии Д2:

Поток мощности в начале линии Д2:

Мощность, которая поступает в сеть с шин источника питания:

Второй этап.

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии Д2:

Поперечная составляющая вектора падения напряжения линии Д2:

Напряжение узла 2:

Аналогично для узла 2.

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии 23:

Для линии 2-3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

Поперечная составляющая вектора падения напряжения линии 23:

Напряжение узла 3:

  - Расчет распределения напряжений в ветвях автотрансформатора в послеаварийном режиме

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке высшего напряжения:

На стороне ВН ПС3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δU3В0=P'3В∙X3В-Q'3В∙R3ВU3В=140,3∙29,6-63,0∙0,258212,4=19,5 кВ

Напряжение узла 0 на ПС3 автотрансформатора:

U30=(U3В-ΔU3В0)2+δU3В02=(212,4 -8,95)2+19,52=204,4кВ

Продольная составляющая потерь на НН ПС3:

ΔU30Н=P'3Н∙R3Н+Q'3Н∙X3НU30=25 ∙0,516+10,9∙65,5204,4=3,56 кВ

На стороне НН ПС3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δU30Н=P'3Н∙X3Н-Q'3Н∙R3НU30=25 ∙65,5-10,9∙0,516204,4=7,98 кВ

Напряжение обмотки НН ПС3:

U'3Н=U30-ΔU30Н2+δU30Н2=204,4-3,562+7,982=201 кВ

Продольная составляющая потерь на СН ПС3:

ΔU30С=P'3С∙R3С+Q'3С∙X3СU30=115,2∙0,258+38,6∙0204,4=0,145 кВ

На стороне СН ПС3 Uном=220 кВ учитываем и поперечную составляющую потери напряжения:

δU30С=P'3С∙X3С-Q'3С∙R3СU30=115,2∙0-38,6∙0,258204,4=-0,049 кВ

Напряжение обмотки СН ПС3:

U'3С=U30-ΔU30С2+δU30С2=204,4 -0,1452+(-0,049)2=204,3 кВ

  - Расчет напряжения U1 узла 1 в послеаварийном режиме

Автотрансформатор имеет устройство РПН на стороне СН

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Продольная составляющая вектора падения напряжения линии 31:

Так как сеть 110 кВ, то поперечной составляющей вектора падения напряжения можно пренебречь.

Напряжение узла 1:

  - Расчет распределения напряжений трансформатора ПС1 в послеаварийном режиме

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

  - Расчет распределения напряжений трансформатора ПС 2

Мощность на входе в трансформатор:

Продольная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Поперечная составляющая падения напряжения в обмотке трансформатора:

Напряжение на шинах НН, приведенное к стороне ВН:

- Оценка достаточности регулировочных диапазонов устройств РПН трансформаторов на всех подстанциях

  - Оценка достаточности регулировочного диапазона устройства РПН трансформатора на ПС1

Из расчета режима наибольшей нагрузки и послеаварийного режима нам известно:

Трансформатор имеет устройство РПН на стороне ВН

1)Режим наибольших нагрузок:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

2)Послеаварийный режим:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

  - Оценка достаточности регулировочного диапазона устройства РПН трансформатора на ПС2

Из расчета режима наибольшей нагрузки и послеаварийного режима нам известно:

Трансформатор имеет устройство РПН на стороне ВН

1)Режим наибольших нагрузок:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

2)Послеаварийный режим:

Желаемое напряжение на стороне НН трансформатора:

Пусть

Тогда номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН трансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

  - Оценка достаточности регулировочного диапазона РПН и ЛРТ АТР

Из расчета режима наибольшей нагрузки и послеаварийного режима  нам известно:

Автотрансформатор имеет устройство РПН на стороне СН

1)Режим наибольших нагрузок

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

2)Послеаварийный режим

Желаемое напряжение на шинах СН автотрансформатора:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне СН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона РПН достаточно:

На стороне НН автотрансформатора установлен линейный регулировочный трансформатор с пределами регулирования

1)Режим наибольших нагрузок

Желаемое напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Пусть   тогда добавочная ЭДС:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона ЛРТ достаточно:

2)Послеаварийный режим

Желаемое напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Пусть   тогда добавочная ЭДС:

Номер желаемого ответвления:

Номер действительного ответвления:

Действительное напряжение на стороне НН автотрансформатора:

Номер действительного ответвления не выходит за регулировочный диапазон, следовательно, диапазона ЛРТ достаточно:

- Расчет потерь активной мощности и годовых потерь электроэнергии в сети

Из расчета нормального режима известно:

Потери на корону в линии  31:

Потери на корону в линии  Д2:

Потери на корону в линии  23:

Потери на корону в линии  Д3:

Суммарные потери активной мощности:

Суммарная наибольшая нагрузка потребителей:

Суммарные потери активной мощности,%

Время потерь:

Нагрузочные потери Э/Э за год:

Условно-постоянные потери Э/Э за год:

Годовые потери Э/Э в сети:

Годовые потери Э/Э в сети, %:

Из расчета послеаварийного режима известно:

Суммарные потери активной мощности в послеаварийном режиме:

Суммарные потери активной мощности в послеаварийном режиме, %