РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению Домашнего задания по Модулю 2 по  ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ.

(ДЗ освещение) (М-2-2016 ОСЕНЬ)

(для студентов по курсу «Безопасность жизнедеятельности»-БЖД)

Составитель ГОТЛИБ Я.Г.

Рекомендации по «ДЗ освещение» являются компиляцией использованных  источников с  комментариями и дополнениями составителя. Заимствованные материалы даются составителем  со ссылкой на номер источника в прилагаемом списке.

Список использованных  источников

1.Смирнов С.Г., Баланцев С.К. Расчет искусственного освещения: Методическое пособие по разделу "Охрана труда в дипломном проекте"- М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1976.- 23 с.

2. Трунова И.Г., Елькин А.Б. Производственное освещение:Учебное пособие по исполнению дипломных, курсовых и практических работ – Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, 2013. – 80 с.

3. СП 52.13330.2011  Свод правил. Естественное и искусственное освещение.  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95  (дата введения 2011-05-20)                                                                       4. СанПиН 2.2.4.3359-16  Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах; (раздел 10 и  приложение 9).Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 г. № 81 (дата введения   01.01.2017 г.)                                                                                                                                                    5. Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной экологии /Под ред. д.т.н.,проф. А.Ф.Борисова – Нижний Новгород, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2000.-256 с.

Введение

В Домашнем задании по Модулю 2 по  ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ рассматриваются ситуации, относящиеся  ТОЛЬКО к ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ ТРУДА ( в т.ч. для работников административно-управленческого аппарата и работников умственного труда /преподавателей/).

По результатам выполнения «ДЗ  освещение» оформляется Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) .

Расчеты и РПЗ по «ДЗ  освещение» выполняются по свободной форме в соответствии с указаниями и содержанием    настоящих РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО РАСЧЕТУ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РПЗ должна включать в себя  Исходные данные  и 2  содержательные части:

- Теоретическая часть

- Расчетная часть

В Исходные данные включают номер и содержание варианта  по  «ДЗ  М-2 освещение». Номер варианта выбирается по номеру студента в ОФИЦИАЛЬНОМ списке группы.

Указываемый номер варианта должен ОБЯЗАТЕЛЬНО совпадать с указанными в варианте характеристиками помещения и зрительных работ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать номер варианта задания на титульном листе и нумеровать страницы РПЗ.

- Теоретическая часть

В Теоретической части даются основные сведения о взаимодействии работника с производственным фактором условий труда, называемым  «Освещение» или «Световая среда». Необходимо применительно к ситуации, указанной  в Вашем варианте задания, КРАТКО изложить ОСОБЕННОСТИ  организации производственного освещения, нормирования производственного освещения, применения ламп различного типа, роль и устройство светильников.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ переписывать (частично  и тем более  полностью) содержание  выложенного мною на сайте семинара «Производственное освещение».

- Расчетная часть

Расчетная часть должна содержать расчет ОБЩЕЙ ОСВЕЩЕНННОСТИ  по методу КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА.

Если в качестве системы искусственного освещения должна быть выбрана       комбинированная система освещения, то в домашнем задании производится   расчет только ОБЩЕЙ ОСВЕЩЕНННОСТИ  при комбинированном освещении.

Расчетная часть должна включать  следующий порядок расчета и соответствующий им разделы.

2.1. Определение  нормированной освещенности Eн

2.2. Выбор системы освещения

2.3. Выбор источника света ( лампы)

2.4. Выбор  светильника (осветительной установки –ОУ, осветительных приборов)

2.5. Определение размещения светильников и  их подвеса

2.6. Формулы расчета светового потока лампы Фл по методу коэффициента использования светового потока

2.6.1 . Выбор коэффициентов k  и Z

2.6.2.. Выбор и рачет коэффициента использования светового потока η

2.7. Подбор стандартной лампы

2.8. Определение потребной мощности ВСЕЙ осветительной установки

2.9. Дополнение.

2.10. Список использованных источников

ОБЯЗАТЕЛЬНО  (!!!)  в РПЗ при выборе (принятии)  и определении  показателей, коэффициентов, характеристик и других значений, а также конструктивных, строительных, организационных и экономических решений, влияющих на результат расчета

НЕОБХОДИМО

- указывать ссылки на  источник, откуда взяты соответствующие величины (название или его     номер по списку, раздел, страница,  формула, таблица, параметры для входа в таблицу) или      - привести соображения (в т.ч. Ваши собственные) или обоснования, по которым сделан вывод или получена используемая величина,  с указанием (ссылкой) на источник информации или рекомендации.

В РПЗ достаточно указывать ссылку только на раздел, таблицу, рисунок или формулу из данных Рекомендаций (без указания приведенного там источника).

2.1. Определение  нормированной освещенности Eн

2.1.1. Основные требования и значения нормируемой искусственной освещенности рабочих поверхностей изложены в НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТАХ  (далее - НОРМАТИВЫ):                                      - СанПиН 2.2.4.3359-16  Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах; (раздел 10 и  приложение 9) [4];                                                                  - СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение.  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 [3] .

Для применения и использования НОРМАТИВОВ [3,4] сначала необходимо решить, к какому характеру зрительных работ и/или  виду помещения, где эти работы проводятся,

относится указанный в Домашнем задании вариант:

- к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях   или

- к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им    производственных помещениях

К помещениям  промышленных предприятий относятся производства, цеха, участки, где  выполняются технологические процессы по переработке сырья и материала в готовую продукцию.  Контингент  работников таких предприятий представляет собой рабочих, выполняющих работы, в т.ч. зрительные, по  обслуживанию, использованию  и  применению различных машин, оборудования, устройств, приспособлений, инструмента и материалов.
           Типичные примеры помещений  промышленных предприятий – участки, цеха производства по механической (станочной) обработке металлов, пластмасс, деревянных изделий и т.п. материалов.

К помещениям общественных  зданий, а также сопутствующих им    произ-водственным помещениям,  - где  трудятся главным образом работники умственного труда (в т.ч. преподаватели, студенты и учащиеся), и чья производственная деятельность  носит офисный характер и связана с  работой за столом с бумагами, документами, чертежами, расчетами  и компьютерами, относятся  комнаты , кабинеты, лаборатории и подобные помещения административно-управленческих и производственных служб , инженерно-технических, технологических,  конструкторских , проектных , научно-исследовательских, учебных  и аналогичных подразделений,  учреждений, предприятий и организаций.

Извлечение из НОРМАТИВОВ [3,4] для определения  нормированной искусственной освещенности Eн  (лк) для рабочих мест

- на промышленных предприятиях   приведены в таблице 2.1.1,

- в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им    производственных помещениях в таблице 2.1.2.

Выбор нормированной искусственной освещенности Eн  (лк) осуществляется в зависимости от точности характеристики выполняемых зрительных работ.

Нормируемые значения освещенности Eн   в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале:

0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

2.1.2. Для производственных помещений промышленных предприятий разряд зрительных работ  обозначается в НОРМАТИВАХ [3,4]  семью РИМСКИМИ ЦИФРАМИ  (от I до VII).   Точность зрительных работ и их разряд выбирается в зависимости от наименьшего (или эквивалентного) размера  объекта  различения (рассматриваемого объекта) в  мм.

Наименьший  размер рассматриваемого объекта указан в Домашнем задании.

Кроме того, для помещений промышленных предприятий нормируется характеристика фона, на котором рассматривается объект, и контраст объекта с фоном . Эти характеристики указываются  качественно (характеристика фона – темная, средняя и светлая, контраст объекта с фоном – большой, средний, малый) и сочетания этих качественных характеристик указывают ЧЕТЫРЕ подразряда зрительных работ, которые обозначаются в нормативном документе  малыми буквами русского алфавита (а, б, в, г).

От указанных в Домашнем задании ЦВЕТОВ  объекта и фона, в РПЗ НАДО ПЕРЕЙТИ к указанным в табл.2.1.1 качественным характеристикам : для контраста – малый – средний –большой, для фона – тёмный – средний – светлый.

Для ФОНА легко перейти  от цвета к его характеристике по табл. 2.1.1:                                                   цвет «черный» –фон «темный», цвет «белый» - фон «светлый», промежуточные цвета – фон «средний». К «темным» цветам фона можно отнести темные цвета спектра (темно красный, темно коричневый, темно оранжевый, темно синий, темно зеленый) , а к «светлым» - светлые цвета спектра (светло голубой, светло желтый , светло зеленый /салатный/)

При сравнение заданных в Домашнем задании ЦВЕТОВ  объекта и фона в РПЗ НАДО ПЕРЕЙТИ к характеристике КОНТРАСТА, указанным в табл.2.1.1:                                                         «белый» цвет объекта на «черном» фоне (и наоборот) – контраст «большой», «белый» цвет объекта на «белом фоне, «черный» на «черном» и все «одинаковые» цвета на объекте и фоне (в т.ч. «средний» цвет на «среднем» фоне) соответствуют контрасту «малый»; сочетание крайнего цвета объекта («белого», «черного» ) на «среднем» («сером») фоне  и наоборот «средний» («серый») цвет объекта на фоне крайнего цвета («большой», «малый»)

Выбор подразряда   по  таблице 2.1.1  осуществляется по СОЧЕТАНИЯМ КОНТРАСТОВ  объекта с фоном, указанных  в графе 5, и характеристик  ФОНА, указанных в графе 6, которые записаны в строке против соответствующей буквы (а,б,в,г) в графе 4.

Для производственных помещений промышленных предприятий необходимое для расчета в Домашнем задании  значения нормированной искусственной освещенности Eн (лк) выбирается по табл. 2.1.1 в графе 8 для общего освещения, являющегося ЧАСТЬЮ применяемой для заданного варианта комбинированной системы  освещения или в графе 9 для общего освещения, единственно  применяемого для заданного варианта.

Значение Eн   берется из табл.2.1.1 в графах 5и 6, напечатанное  на одной общей строке (или ниже её) для сочетания  найденных характеристики контраста объекта с фоном (гр.5) и характеристики фона (гр.6).

Примечание.  Для выбора  подразряда выполняемых зрительных работ и  соответствующего им значения Eн  , НЕЛЬЗЯ брать любое название характеристики КОНТРАСТА , из числа указываемых в графе 5, с любым названием ФОНА, из числа указываемых в графе 6 для того же подразряда. Можно пользоваться  только  названиями КОНТРАСТА и ФОНА ,стоящими  в одной строке.

Примеры.

1.Наименьший размер объекта различения (в графе 2)  при работе на чертеже с линиями минимальной толщины   0,4 мм попадает  в диапазон «от 0,30 до 0,50 мм», что  соответствует точности зрительных работ (в графе 3) разряду III. При работе с наихудшими «желтыми» линиями на «белой» бумаге  ФОН «светлый», КОНТРАСТ - «малый». Такое сочетания («малый» - «светлый»)   в разряде III встречается ТОЛЬКО   в ОДНОЙ строке входящей в  подразряд «в». Для найденного разряда III и подразряда «в» строке «малый» - «светлый» соответствует для  искусственного общего освещения в системе комбинированного освещения Eн = 200 лк (графа 8), для  искусственного общего освещения в системе только общего освещения Eн = 300 лк (графа 9).

2. Для такой же минимальной толщины объекта различения 0,4 мм (например, риска на металлической детали, контролируемый контролером ОТК) должен быть (в графе 3 в диапазоне «от 0,30 до 0,50 мм») тот же разряд III . При рассматривании в качестве объекта «темно серой» риски на фоне «серой» металлической детали  ФОН будет характеризоваться как «средний» ( по «серому» цвету метала ), и КОНТРАСТ – тоже «средний» (как  «темно серая» риска  на фоне «серого» металла детали). Это сочетание («средний» - «средний»)  в разряде III тоже встречается ТОЛЬКО   в ОДНОЙ строке входящей в  подразряд «в», находящейся ниже предыдущей строки и для этого сочетания в графах 8 и 9 надо брать те же значения Eн  для общего освещения в  разных системах освещения.

3.Наименьший размер объекта различения (в графе 2)  при работе на сборке электрической системы  с проводочками минимальной толщиной  1,2  мм попадает  в диапазон «св. 1  до ,5 мм», что  соответствует точности зрительных работ (в графе 3) разряду V.  При работе  с «черными» проводочками на «черном» фоне изоляции ФОН  «темный», КОНТРАСТ - «малый». Такое сочетания («малый» - «темный»)   в разряде V встречается ТОЛЬКО   в ОДНОЙ строке входящей в  подразряд «а». Для найденного разряда V и подразряда «а» строке «малый» - «темный» соответствует для  искусственного общего освещения в системе комбинированного освещения Eн = 200 лк (графа 8), для  искусственного общего освещения в системе только общего освещения Eн = 200 лк (графа 9).

4. Для такого же наименьшего размера  объекта различения (в графе 2 в диапазон «св. 1  до ,5 мм»)  при работе на сборке электрической системы  с проводочками минимальной толщиной  1,2  мм должен быть (в графе 3) тот же разряд V.При работе  с любыми другими сочетаниями цвета проводочка и фона получаются  другие сочетания ФОНА и КОНТРАСТА, которые будут соответствовать другим подразрядам («средний»- «средний» и «средний» - «темный» -подразряд «б»; «малый» - «светлый», «средний»- «средний» и «большой»- «темный» - подразряд «в»;  «среднийй» - «светлый», «большой»- «светлый» и «большой»- «средний» - подразряд «г»). Однако, во всех  остальных подразрядах «б», «в» и «г» разряда V вместо значений Eн стоит прочерк в графе 8, соответствующей комбинированной системе освещения. Значение Eн = 200 лк стоит ТОЛЬКО в подразрядах «б», «в» и «г»(графа 9). 	ПРОЧЕРКИ  в графах 7 и 8 означают, что для этих видов зрительных работ соответствующей точности НЕ МОЖЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ система КОМБИНИРОВАННОГО освещения, и ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СИСТЕМА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.

Полученный в примере 4 результат для найденных разрядов и подразрядов (и такой же , в других случаях получения  прочерков в графах 8 и 9) необходимо учитывать при выборе системы освещения, и независимо от имеющихся по другим соображениям оснований выбора комбинированной системы освещения, следует выбрать и применить ТОЛЬКО СИСТЕМУ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 2.1.1 - Требования к освещению рабочих мест                                                            помещений  промышленных       предприятий

(Извлечения, касающиеся искусственного освещения,  из НОРМАТИВОВ [3,4])

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при системе комбинированного освещения |  | при сис-теме общего освещения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а |  | Малый |  | Темный |  | 5000 |  | 500 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  | 500 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | б |  | Малый |  | Средний |  | 4000 |  | 400 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средний |  | Темный |  | 3500 |  | 400 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  | Малый |  | Светлый |  | 2500 |  | 300 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средний |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой |  | Темный |  | 2000 |  | 200 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г |  | Средний |  | Светлый |  | 1500 |  | 200 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой |  | Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой |  | Средний |  | 1250 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | а |  | Малый |  | Темный |  | 4000 |  | 400 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 400 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | б |  | Малый |  | Средний |  | 3000 |  | 300 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средний |  | Темный |  | 2500 |  | 300 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  | Малый |  | Светлый |  | 2000 |  | 200 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средний |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой |  | Темный |  | 1500 |  | 200 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г |  | Средний |  | Светлый |  | 1000 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой |  | Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой |  | Средний |  | 750 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | а |  | Малый |  | Темный |  | 2000 |  | 200 |  | 500 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | б |  | Малый |  | Средний |  | 1000 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средний |  | Темный |  | 750 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  | Малый |  | Светлый |  | 750 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средний |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой |  | Темный |  | 600 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г |  | Средний |  | Светлый |  | 400 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Большой Большой |  | Светлый Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средней точности | Св. 0,5 до 1,0 | IV |  | а |  | Малый |  | Темный |  | 750 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | б |  | Малый |  | Средний |  | 500 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средний |  | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в |  | Малый |  | Светлый |  | 400 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средний |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большой |  | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г |  | Средний |  | Светлый |  | - |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большой |  | Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большой |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малой точности | Св. 1 до 5 | V |  | а |  | Малый |  | Темный |  | 400 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | б |  | Малый |  | Средний |  | - |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средний |  | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в |  | Малый |  | Светлый |  | - |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средний |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большой |  | Темный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г |  | Средний |  | Светлый |  | - |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большой |  | Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большой |  | Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  |  |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  |  |  | - |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | VII |  |  |  | То же |  |  |  | - |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постоянное |  |  |  | а |  | " |  |  |  | - |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| периодическое при постоянном пребывании людей в помещении |  |  |  | б |  | " |  |  |  | - |  | - |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| то же, при периодическом |  |  |  | в |  | " |  |  |  | - |  | - |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| общее наблюдение за инженер- ными коммуникациями |  |  |  | г |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  |  |  | - |  | - |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

1 Для подразряда норм от la до IIIв может приниматься один из наборов нормируемых показателей, приведенных для данного подразряда в гр.7-9.

…..

3 Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего.

…..

7.  Предусматривать систему общего освещения для разрядов I-III, IVа, IVб, IVв, Va допускается только при технической невозможности или экономической нецелесообразности применения системы комбинированного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах освещения, согласованных с Роспотребнадзором.

(Извлечения из НОРМАТИВОВ [3,4])

При расстоянии от объекта различения до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения к расстоянию от этого объекта до глаз работающего .

Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего

| Разряд зрительной работы | Пределы отношения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Менее | 0,0003 |  |  |
| II | От | 0,0003 | до | 0,0006 |  |
| III | Св. | 0,0006 | " | 0,001 |  |
| IV | " | 0,001 | " | 0,002 |  |
| V | " | 0,002 | " | 0,01 |  |
| VI | " | 0,01 |  |  |  |

2.1.3. Для производственных помещений  общественных  зданий, а также сопутствующих им    производственным помещениям, в табл.2.1.2 нормы освещенности установлены  ТОЛЬКО в зависимости от  типа рассматриваемых помещений и не связаны с детализацией и особенностями характера зрительных работ в таких помещениях.

Таблица 2.1.2 -   Нормативные показатели освещения рабочих мест в помещениях                       общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях

(Извлечения, касающиеся искусственного освещения,  из НОРМАТИВОВ [3,4])

| Помещения | Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м |  | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Освещенность, лк |  |  |
|  |  | при комбинированном освещении |  |  | только при общем освещении |
|  |  | всего |  | в т.ч. от общего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные здания (… управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 1 Кабинеты и рабочие комнаты, офисы | Г-0,8 | 400 | 200 | 300 |  |
| 2 Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | 600 | 400 | 500 |  |
| 6 Залы ЭВМ, электронное машинописное бюро | Г-0,8 | 500 | 300 | 400 |  |
|  | Экран монитора В-1,2 | - | - | Не более 200 |  |
| 8. Аналитические лаборатории | Г-0,8 | 600 | 400 | 500 |  |
| Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |  |  |  |  |  |
| 15 Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | - | - | 300 |  |

Примечание. При пользовании табл. 2.1.2 необходимо указывать номер выбранного помещения, систему освещени (комбинированная или только общее освещение ) и соответствующее значение   общей освещенности  Eн ,  указанное в графе 4 для общего освещения при комбинированном освещении помещения,  или  - в графе 5 при использовании только  общего освещения.

2.1.4. Нормы  освещения, полученные из табл.2.1.1 или из табл.  2.1.2,  следует ПОВЫШАТЬ на ОДНУ СТУПЕНЬ шкалы освещенности (см. п. 2.1.1) в следующих случаях:

а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 200 лк и менее;

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков (лиц от 14 до 17 лет), если освещенность от системы общего освещения 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения 750 лк и менее;

е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об./мин, или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;                                                                                     ж) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 и более;

з) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

Примечание.  При повышении (или уменьшении) нормы освещенности на ОДНУ ступень шкалы     освещенности НЕ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕХОД на новый разряд или подразряд, а только принимается более высокая норма освещенности Eн для помещений  промышленных предприятий,  которая определяется по табл.2.1.2  (по наименьшим размерам объекта различения, контрасту объекта с фоном и характеристике фона) ,  или для общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещений , которая определяется по табл.2.1.2 .

При ПОВЫШЕНИИ значения Eн  на ОДНУ СТУПЕНЬ шкалы освещенности, которое будет использовано в дальнейшем расчете по Домашнему заданию, необходимо дать обоснования  (привести соображения), по которым следует применить предлагаемое повышение,  и, по возможности, на источник, который объясняет принятое обоснование (соображение).

Например, если для условий   работы на гильотинных ножницах, являющихся  травмо-опасными, по табл.2.1.1 получено нормативное значение Eн = 200 лк, то  в соответствии с приведенном выше п. б)  следует освещенность ПОВЫШАТЬ на ОДНУ СТУПЕНЬ шкалы освещенности   и принять в последующих расчетах Eн = 300 лк.

Примечание. При выполнении Домашнего задания ДОПУСКАЕТСЯ для  рабочих мест , располагаемых в кабинетах  и рабочих  комнатах, в  офисах, в проектных залах  и комнатах, в конструкторские и  чертежных бюро, в залах ЭВМ, в аналитических  лабораториях и т.п. (например, кабинеты  руководителей - директоров, начальников цехов и т.п.-,  бухгалтеров,  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   и т.п. )  студент может определять нормированную искусственную освещенность Eн как для  помещений  промышленных предприятий (по табл. 2.1.1),  так и для общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещений (по табл.2.1.2). Принятое студентом решение о пользовании значений Eн  по табл.2.1.1 или по табл. 2.1.2 необходимо  обосновать в РПЗ.

Полный набор нормируемых параметров и требований к проектированию освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения  содержатся в ПОЛНОМ тексте СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение.  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 [3].

ВНИМАНИЕ!!!

По итогам раздела 2.1 следует ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬ окончательный выбор РАЗРЯДА и ПОДРАЗРЯДА зрительных работ и значения нормы ОБЩЕЙ освещенности   Ен  (лк)  при системе комбинированного освещения (из графы 7  табл.2.1.1 или графы 4 табл.2.1.2) или только общего освещения (из графы 8 табл.2.1.1 или графы 5 табл.2.1.2) .

Например. Выбран  разряд  и подразряд  III «в»  при системе комбинированного освещения с нормой освещенности от общего освещения, -  Ен =200 лк, при системе только общего освещения – Ен =300 лк.

или              Выбрано помещение №1 (кабинет директора)  при системе комбинированного освещения с нормой освещенности от общего освещения, -  Ен =200 лк, при системе только общего освещения – Ен =300 лк.

2.2. Выбор системы освещения

Производственное освещение подразделяется на:

- естественное - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных oграждающих конструкциях;

- искусственное - освещение, создаваемое искусственными источниками света, т.е. устройствами, предназначенными для превращения какого-либо вида энергии в оптическое излучение;

- совмещенное - освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Искусственное освещение устраивают в помещениях производственных, бытовых и вспомогательных зданий промышленных предприятий, а также в местах работы на открытых пространствах (территории промышленных предприятий, строительных площадок и т.д.) Его применяют, если естественного освещения недостаточно, оно отсутствует или противопоказано по технологическим соображениям.

Искусственное освещение может быть двух систем - общее освещение и комбинированное освещение.

Общее освещение предназначено для освещения всего помещения и может быть равномерным или локализованным.                                                                                                                      Общее равномерное освещение создает условия для выполнения работы в любом месте освещаемого пространства.                                                                                                                                         При общем локализованном освещении светильники размещают в соответствии с расположе-нием оборудования, что позволяет создать большую освещенность на рабочих местах  [2].

Система общего равномерного освещения рекомендуется в помещениях:

- с большой плотностью расположения оборудования и рабочих мест, где нет теней на рассматри-ваемой поверхности [2](автоматный цех, помещения для работы инженеров-разработчиков) [1];

- при выполнении однотипных работ по всей площади помещения (крупносборчные цеха, литейные цеха);

- где не требуется большого и длительного напряжения зрения (работы V разряда и ниже).

Общее локализованное освещение применяют в случаях:

- различного назначения отдельных частей помещения;

- наличия громоздкого затеняющего оборудования;

- больших размеров рабочих поверхностей (разметочные плиты) или размещение их сосредоточенной группой (конвейер);

- желательности определенного направления света.

Примечание. В качестве основного вида ОБЩЕГО  освещения в РПЗ следует ориентироваться на общее равномерное освещение, т.к. в Задании отсутствуют конкретные сведения о расположении и характере рабочих мест.  Наиболее реальным и рациональным способом применения общего локализованного освещения является размещение светильников НЕПОСРЕДСТВЕННО НАД РАБОЧИМИ МЕСТАМИ, требующими локализованного освещения.

Комбинированное освещение состоит из общего и местного;  его целесообразно устраивать при работах высокой точности, а также при необходимости создания определенного или изменяемого в процессе работы направления света.

Местное освещение предназначено для освещения только рабочих поверхностей и не создает необходимой освещенности даже на прилегающих к ним площадям. Оно может быть стационарным и переносным.

Применение только местного освещения в производственных помещениях

НЕ допускается из-за дискомфортной блескости, возникающей при наличии темных окружающих поверхностей и ярких пятен в поле зрения.

Система комбинированного освещения как наиболее экономичная должна предусматриваться:

- в помещениях, где выполняются точные зрительные работы (I - V(б) разряда);

- при работе на оборудовании, создающем глубокие резкие тени (прессы, штампы) или на оборудовании, рабочие поверхности которого расположены вертикально или наклонно;

- в случаях необходимости определенного, а тем более изменяемого в процессе работы направления света;

- в помещениях с невысокой плотностью расположения рабочих мест.

Искусственное освещение устраивают в помещениях производственных, бытовых и вспомогательных зданий промышленных предприятий, а также в местах работы на открытых пространствах (территории промышленных предприятий, строительных площадок и т.д.) Его применяют, если естественного освещения недостаточно, оно отсутствует или противопоказано по технологическим соображениям.

Искусственное освещение подразделяют на:

- рабочее (предусматривается для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта);

- аварийное: 1. освещение безопасности (для продолжения работы в случае отключения производственного освещения), 2. эвакуационное освещение (для эвакуации людей);

- охранное (располагается по границам охраняемых территорий);

- дежурное (освещение помещений  в нерабочее время).

Для ВСЕХ вариантов, предусматриваемых в Задании должно использоваться   рабочее освещение.

ВНИМАНИЕ!!! По итогам раздела 2.2 следует ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИСАТЬ окончательный выбор системы освещения и соответствующую ей норму освещенности Ен  , на которую будет в дальнейшем производиться расчет.

Например. Для выбранной системы комбинированного освещения норма освещенности только для общего освещения Ен =200 лк.

или              Для выбранной системы общего освещения норма освещенности  Ен = 300 лк.

2.3. Выбор источника света ( лампы)

Для искусственного освещения производственных помещений используются разрядные лампы и лампы накаливания.

В лампах накаливания (ЛН) свечение возникает в результате нагрева нити лампы до высоких температур.

К преимуществам ламп накаливания относятся их инерционность, компактность, включение в сеть без дополнительных устройств, независимость от окружающей среды и температуры, возможность работы при постоянном и переменном токе, налаженность в массовом производстве, малая стоимость, небольшие размеры, отсутствие мерцание и гудения при  работе на переменном токе, отсутствие в спектре ультрафиолетового излучения, высокую надежность работы.

К недостаткам ламп накаливания следует отнести: низкая светоотдача 7...20лм/Вт, небольшой срок службы (1500 часов), преобладание в спектре желтовато-красных лучей, которые искажают цветовое восприятие, низкий КПД (3-4%). В силу перечисленных недостатков лампы накаливания имеют ограниченное применение. В частности для освещения в производственных помещениях лампы накаливания применяют:

- для аварийного и эвакуационного освещения;

- в помещениях, для питания освещения которых допускается напряжение не более 42 В;

- в помещениях с кратковременным пребыванием людей;

- для местного освещения;

- в случаях, когда применение разрядных ламп невозможно по технологическим причинам (низкая температура воздуха, вибрация).

Галогенная лампа - лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ, пары галогенов (брома или йода). В галогенной лампе йод, окружающий тело накала, вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя их осаждению на колбе. Этот процесс является необратимым - при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются либо на самой спирали, либо возле нее. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру лампы и продлить срок службы (до 2000 час) [2].

В соответствии п.7.3 СП 52.13330.2011 [3] «Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ. С 01 января 2011 года не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более».

Наибольшее распространение получили разрядные лампы. Принцип действия разрядных ламп (РЛ) основан на электрическом разряде между двумя электродами, запаянными в прозрачную для оптического излучения колбу той или иной формы. Внутреннее пространство колбы после удаления воздуха наполняется определенным газом, чаще всего инертным, до заданного давления или же инертным газом и небольшим количеством металла (с высокой упругостью паров), например ртутью, натрием.

Люминесцентные лампы (ЛЛ) представляют собой разрядные источники света низкого давления, в которых ультрафиолетовое (УФ) излучение ртутного разряда преобразуется люминофором в видимое излучение. Колба лампы заполнена инертным газом - аргон - криптоновой смесью. В качестве люминофора, как правило, применяется галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем. Подбирая состав люминофоров можно создать излучение любого спектра.

Основными недостатками ЛЛ являются:

- относительная сложность схемы включения;

- ограниченная единичная мощность и большие размеры при данной мощности;

- невозможность переключения ламп, работающих на переменном токе, на питание от постоянного тока;

- зависимость характеристик от температуры внешней среды,

- значительное снижение потока к концу срока службы,

- вредная для зрения пульсация светового потока с частотой 100 Гц при переменном токе 50 Гц.

Достоинством ЛЛ является

- значительная светоотдача (75... 85лм/Вт),

- экономичность,

- большой  срок службы (достигает 12000 часов),

- благоприятный спектральный состав света, близкий к естественному,

- равномерность светового потока и

- сравнительно невысокая яркость.

Обозначение люминесцентной лампы начинается с буквы Л, затем указываются две  или три буквы, обозначающие тип выпускаемых ламп (Д – дневного света; Б – белая; ХБ – холодно-белая; ТБ – тепло-белая; Ц – правильной цветопередачи; Р – рефлекторная /с внутренним отражающим слоем/; К – кольцевая) , и последние 2 цифры обозначают мощность лампы в Вт (20 яВт, 30 Вт, 40 Вт и 80 Вт)..

Люминесцентные лампы рекомендуются:

- в системе одного общего освещения I-V разряда зрительных работ (браковочные операции, сварочные цехи, учебные помещения, проектно-конструкторские бюро и т.д.);

- для общего освещения в системе комбинированного освещения во всех случаях;

- для общего и местного освещения в производствах, где необходимо правильное различение цветности поверхности (малярное отделение,  сортировка в приборостроительной промышленности);

- в помещениях с недостаточным естественным освещением [2].

Наиболее экономичные лампы ЛБ, для рабочих мест с требованиями цветопередачи местные светильники должны снабжаться лампами ЛД или ЛДЦ [1].

Для производственных целей широко используются также ртутные лампы (РЛ) высокого давления , такие как ДРЛ - дуговые ртутные люминесцентные и ДРИ - дуговые ртутные лампы с излучающими добавками (иодида натрия, индия, теллурия).   ДРЛ могут использоваться без люминофора, поскольку в спектре более 50% излучения составляет видимое излучение, около 40% - УФ. Однако это приводит к сильному искажению цвета предметов, особенно человеческой кожи, вследствие, отсутствия излучения в оранжево-красной части спектра.   Недостатком ламп ДРЛ является присутствие в спектре некоторой доли УФ излучения, что может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья работающих. Качество цветопередачи ламп типа ДРЛ намного хуже, чем у ЛЛ. Световая отдача составляет 50... 60 лм/Вт. Кроме того, лампы ДРЛ вызывают большую пульсацию светового потока (63... 74%). На их зажигание также влияет температура окружающей среды и снижение напряжения сети.

Применению ДРЛ благоприятствует:

- большая высота помещений (в т.ч. при наличии мостовых кранов, над которыми должны размещаться светильники);

- трудность доступа к светильникам;

- работа с поверхностями без выраженной цветности (металл, бетон);

- отсутствие специальных требований к качеству освещения;

- низкая температура окружающей среды (ниже +10оС) (т.е. на открытых или неотапливаемых помещениях).

Примечание. Как правило, лампы ДРЛ не применяются в административно-управленческих помещениях (кабинетах).

При выборе источников света предпочтение следует отдавать люминесцентным лампам как более экономичным и обладающим более благоприятной цветностью излучения [2].

Сравнительная оценка ламп накаливания, люминесцентных ламп и ДРЛ дана в табл.2.3.1

Выбор между лампами ДРЛ и люминисцентными обосновывается экономически [1].

Таблица 2.3.1  - Сравнительная оценка ламп по занимаемому месту [1].

Светотехнические характеристики люминесцентных ламп и ламп ДРЛ  приведены в табл. 2.3.2.

Таблица 2.3.2  - Светотехнические характеристики люминесцентных ламп и ламп ДРЛ Извлечение из табл.2 по[1].

| Люминесцентные лампы |  | Лампы ДРЛ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип лампы | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| ЛДЦ20 | 820 | 80 | 2000 |
| ЛД20 | 920 | 125 | 4800 |
| ЛБ20 | 1180 | 250 | 10000 |
| ЛДЦ30 | 1450 | 400 | 18000 |
| ЛД30 | 1640 | 700 | 33000 |
| ЛБ30 | 2100 | 1000 | 50000 |
| ЛДЦ40 | 2100 |  |  |
| ЛД40 | 2340 |  |  |
| ЛБ40 | 3000 |  |  |
| ЛДЦ80 | 3560 |  |  |
| ЛД80 | 4070 |  |  |
| ЛБ80 | 5220 |  |  |

Примечание. Обращаю внимание исполнителей, что в данном разделе 2.3 Выбор источника

света ( лампы) решается основная задача ТОЛЬКО выбора и  обоснования ТИПА                            лампы:  люминисцентной  или дуговой ртутной люминисцентной (ДРЛ).

В дальнейшем расчете должен быть уточнен выбор лампы конкретного типа

с характеристикам мощности, светового потока по табл. 2.3.2 и общего

числа ламп. При этом  необходимо согласовывать соответствующие

показатели для   отдельной лампы с показателями  светильников, в которых

она применяется (см. табл.2.4.1).

В настоящее время широко применяются светильники ASR/R. В них ставятся

люминесцентные трубчатые  лампы TL-D 18W/54 G13 (дневной свет) PHILIPS.

Мощность такой лампы составляет 18 Вт, световой поток  Фл = 1050 лм,

световая отдача –  Co = 58,33 лм/Вт.

Для ламп мощностью 20 Вт  рекомендуется выбирать светильники типа ARS/R 418 из табл.2.4.2.

2.4. Выбор  светильника (осветительной установки –ОУ, осветительных приборов)

Светильник — это осветительный прибор, осуществляющий перераспределение светового потока лампы внутри значительных телесных углов, содержащее источник света (лампу) и светотехническую арматуру. Светотехническая арматура перераспределяет свет источника света (ИС) в пространстве или преобразует его свойства (изменяет спектральный состав излучения или поляризует его). Наряду с этим светотехническая арматура выполняет функции защиты лампы от воздействия окружающей среды, механических повреждений, обеспечивает крепление лампы и подключение к источнику питания [2].

Назначение светильника состоит также в защите глаз работающих от воздействия чрезмерно больших яркостей источников света. Применяющиеся источники света имеют яркость колбы, в десятки и сотни раз превышающую допустимую яркость в поле зрения. Степень возможного ограничения слепящего действия источника света определяется защитным углом светильника. Защитный угол - это угол между горизонталью и линией, соединяющей нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем отражателя. Защитные свойства светильника тем лучше, чем больше его защитный угол. Светильники местного освещения должны обеспечивать защитный угол не менее 30°, светильники общего освещения - не менее 15°[2].

Основными показателями, определяющими выбор светильника при проектировании осветительной установки, следует считать:

а) конструктивное исполнение светильника с учетом условий среды;

б) светораспределение светильника;

в) блескость светильника;

г) экономичность светильника[1].

Важнейшей светотехнической характеристикой светильника является светораспределение, т.е. распределение его светового потока в пространстве. В зависимости от отношения светового потока, направляемого в нижнюю полусферу, к полному световому потоку светильники подразделяют на пять классов. Светильники прямого света способствуют концентрации большей и части светового потока на рабочих поверхностях. Такие светильники рекомендуется применять в производственных цехах высотой 4... 10 м при невысоких коэффициентах отражения стен.

Светильники отраженного света основную часть светового потока направляют вверх. Они должны применяться в тех помещениях, где нет пыли, а стены и потолок светлые. Такое освещение рекомендуется для чертежно-конструкторских бюро и других помещений, когда необходимо особо равномерное распределение яркости по помещению, а также для работ с блестящими поверхностями (металл, стекло).

Светильники рассеянного света распределяют световой поток более или менее равномерно в обе полусферы. Их изготавливают из молочного или матового стекла и также применяют в помещениях со светлым потолком и стенами, где требуется большая равномерность освещения.

Светильники преимущественно прямого света и преимущественно отраженного света распределяют световой поток преимущественно  вниз или вверх.

Для защиты светильников от воздействия окружающей среды используют оболочки. Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемой стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки.

. . .

С экономической точки зрения установки со светильниками рассеянного и отраженного света являются менее выгодными из-за значительных потерь световой энергии[2].

Светильники с лампами накаливания в данных рекомендациях НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ, т.к. для искусственного освещения производственных помещений лампы накаливания не должны применяться (см. в п.2.3 ссылку на  п.7.3 СП 52.13330.2011 [3] ).

Светильники с люминесцентными  лампами, как правило, выполняются двухламповыми или многоламповыми и могут быть прямого и рассеянного света.                                            Светильники типа ОД, ОДО, ОДОР  - общего освещения (первая буква О), открытые двухламповые  (число ламп 2), прямого и преимущественно прямого света,  подвесные со сплошными отражателями (буква Д- диффузные, Р- с экранирующей решеткой, вторая О – с отверстиями в верхней части отражателей) .   Предназначены для нормальных   помещений с хорошим отражением потолка и стен, допускаются к применению при умеренной влажности (СУХИХ) и запыленности. Широко применяются в административно-контрольных и подобных помещениях.

Рис. 2.4.1. Светильник для люминесцентных ламп серии ОДР.

Примечание. Высота подвеса светильников (см. значение h3 п в разделе 2.5) типа ОД, ОДО,

ОДОР может быть принята для ламп мощностью 30 Вт – 295 мм,

мощностью 40 Вт – 304 мм (С.А.Клюев. Как рассчитать электрическое освещение

производственных помещений, Госэнергоиздат,-М.-Л., 1960, рис.3, стр.30)

Светильники типа ПВЛ являются подвесными, рассеянного света, пылевлагозащищенными.  Пригодны для некоторых помещений: пожароопасных (при выделении пыли), сырых  и с  химически активной средой.

Рис. 2.4.2  Светильник для люминесцентных ламп серии ПВЛ-1.

Таблица 2.4.1. - Основные характеристики  светильников ОД, ОДОР и ПВЛ

|  | Тип светильника | Количество и мощность лампы | Размеры, мм |  |  | КПД % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |
|  | ОД – 2-30 ОД – 2-40 ОД – 2-80 ОДОР-2-30 ОДОР-2-40 ПВЛ | 2 х30 2 х40 2 х80 2 х30 2 х40 2 х 40 | 933 1230 1528 925 1227 | 204 266 266 265 265 | 156 158 198 125 155 | 75 75 75 75 75 |  |
|  |  |  | 1320 | 225 | 150 | 75 |  |
| Светильники потолочные (в т.ч. встраиваемые в потолок) , например, ARS/R 418 с 4 люминесцентными трубчатыми лампами мощностью 18-20 Вт каждая. Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений: офисов, рабочих кабинетов, торговых залов, фойе. Такой светильник состоит ARS/R 418 из четырёх ламп TL-D 18W/54 G13 (дневной свет) PHILIPS. Таблица 2.4.2 – Характеристики потолочных светильников |  |  |  |  |  |  |  |

| Кол-во и мощность ламп | A | B | C | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x18 | 595 | 595 | 36 | 79 |  |

Светильник НОГЛ является взрывозащищенным светильником; мощность  ламп 1х40 , 1Х80        или 2х 80 Вт.

Таблица 2.4.3 – Характеристики Основные характеристики  светильников  типа НОГЛ

| Тип светильника | Количество и мощность лампы | Размеры, мм |  |  | КПД % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| НОГЛ -80 | 2х80 | 1540 | 280 | 280 | 60 |

Светильники для ламп ДРЛ из-за сходства формы колбы могут быть такими же, как и для ламп накаливания, однако выпускается ряд специальных светильников.

Светильники  с лампами ДРЛ  имеют основное обозначение РСП.

В общем обозначения светильников  с лампами ДРЛ  расшифровывается следующим образом:  Р- ртутные (т.е.с ДРЛ),  С – подвесные,  П – для промышленных и производственных зданий. Затем в следующих обозначениях  - двузначный номер серии,   цифра количества ламп в светильнике (для ДРЛ – всегда 1 лампа) , мощность лампы в Вт. Далее трехзначное число обозначает номер модификации. Последние буква с цифрой означают климатическое исполнение и категорию светильника по ГОСТ 15159-69.

Например, обозначение РСП  05-400  означает подвесной светильник для промышленных  зданий с лампой ДРЛ  серии номер 05 мощностью 400 Вт. (число ламп пропущено, т.к. в светильнике всегда применяется 1 лампа ДРЛ). Применительно для ситуаций и светильников, которые могут встречаться и рассматриваться в  Домашнем задании, используются лампы ДРЛ мощность до 1000 Вт включительно.

  - Определение размещения светильников и  их подвеса

При выборе расположения светильников необходимо руководствоваться двумя критериями:

а) обеспечение высокого качества освещения, ограничение ослепленности и необходимой направленности света на рабочее место;

б) наиболее экономное создание нормированной освещенности.

Примечание. В данном разделе приведены только РЕКОМЕНДАЦИИ по размещению светильников и их подвеса в помещении исходя из ОПТИМИЗАЦИИ числа и мощности светильников (и ламп) и ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ОСВЕЩЕНИЕ.

Следует иметь ввиду, что, чем  БОЛЬШЕ выбирается ЧИСЛО светильников (или ЛАМП БОЛЬШЕЙ мощности), тем создается лучшая (до определенных пределов) освещенность, но требуется  больших расходов на их установку и эксплуатацию.

….                                                                                                                                                                                      Для равномерного общего освещения светильники могут располагаться

-  рядами параллельно стенам с окнами  или продольным стенам (для люминисцентных ламп),

- в шахматном порядке (для светильников с ДРЛ  и потолочными люминесцентными) по углам прямоугольников, на которые разбивается площадь потолка (рис. 2.5.1) [1].

Рис. 2.5.1. Схема симметричного размещения светильников (с ДРЛ и лампами накаливания)

а)прямоугольное; б) шахматное [1].

Наибольшая равномерность освещения имеет место при размещении светильников по углам квадрата (Lа  =L б ). При шахматном размещении светильников наибольшая равномерность соответствует случаю их расположения по углам равностороннего треугольника (Lа  = √3 L б ).

Как показали исследования, в зависимости от типа светильников существует  наивыгоднейшее относительное расстояние λ между светильниками

L / Нп  =   λ          ,

где  L  - расстояние между соседними светильниками или рядами,

Нп – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью.

Различают наивыгоднейшее светотехническое расположение светильников λ с , при котором достигается наибольшая равномерность освещенности по площади помещения, и энергетически наивыгоднейшее расположение λэ, когда обеспечивается нормируемая освещенность при наименьших энергетических затратах. В  табл. 2.5.1 приведены значения λс и λэ для разных  светильников (при рекомендуемой высоте подвеса).

Таблица 2.5.1

Наивыгоднейшее расположение некоторых типов светильников[1].

| Тип светильника | ОД | ОДОР | ПВЛ-1 | НОГЛ | РСП с ДРЛ до 300 Вт | РСП с ДРЛ св. 300 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшая высота подвеса Нп, м (над рабочей поверхностью) | 4 | 3,5 | 3,5-4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| λс | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
| λэ | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 |

Рекомендуется, чтобы λ не превышало примерно 0,5 расчетной высоты (кроме случаев использования многоламповых светильников в помещениях административных  зданий)

В остальных случаях λ принимают в пределах 1,4-2,5.

λ =1,4-1,8 - при размещении светильников по углам квадратов или прямоугольников; λ =1,8-2,5 - при шахматном расположении светильников.

Расстояние между светильниками должно быть меньше двух высот подвеса светильников.

Расстояние от стен помещения до крайних светильников может быть рекомендовано равным 1/3 L (при расположении светильников вдоль стен) и 0,4-0,5 L при удалении рабочих мест от стен  [2].

При выборе  высота подвеса над рабочей поверхностью  Нп, м, по табл. 2.5.1  необходимо иметь ввиду связь этого показателя со следующими характеристиками помещения, в м:

-  высота потолка над полом (обозначим её h1) ,

- уровень (высота) рабочей поверхности над полом (обозначим её h2),

-  длина подвеса светильника от потолка  (обозначим её h3).

В принятых обозначениях указанная в. табл. 2.5.1  высота подвеса над рабочей поверхностью  Нп будет равна

Нп = h1- h2 - h3

Значение h3 может браться из раздела 2.4 по приведенным там рисункам, таблицам, рекомендациям.

При применении  встроенных в потолок люминесцентных светильников (например, светильника  ARS/R 418 ) значение h3 = 0.

Высота рабочей поверхности при работе стоя (например , за верстаком) в расчетах может быть принята  h2 стоя = 1 м (см. табл. 1 ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя»).

Высота рабочей поверхности при работе сидя (например , за столом)в расчетах может быть принята, равной средней высоте письменного стола,  h2 сидя = 0,7 м (см. табл. 1 ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя»).

Высоту помещений от пола до потолка h1 для офисов, в заводских конторах, в административных и служебных помещениях в расчетах может быть принята, равной   h1= 3 м (см. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».)

Высота помещений от пола до потолка h1 для производственных помещений промышленных зданий в расчетах следует принимать в зависимости от выполняемого технологического процесса, габаритов применяемого оборудования (а также использования в цехе  мостовых кранов)  и с учетом рекомендаций табл.2.5.1 по подвеске светильников.

Примечания.

1. При указанных в Задании значениях высоты потолков над полом h1 = 6 м, и  высоты рабочей поверхности, на которой работник рассматривает объект, составляет не менее  h2 = 0,7-1 м, рекомендуемые в  табл. 2.5.1   значения  высоты подвеса Нп = hР = 3,5-4,5 м могут быть обеспечены при подвесе светильников к потолку  на тросах или цепях необходимой длины.

2. В случае размещения в цехе мостовых кранов нижний размер светильника должен быть              выше верхнего уровня движущегося крана, а высота конструкций, к которым может подвешиваться светильник должна быть примерно 9-10 м.

Выбор этих размеров  и их обоснование должно быть указано в РПЗ. В этом случае              рекомендации табл.2.5.1 окажутся не применимыми. Поэтому для упрощения расчетов              в ДЗ можно принять , что цехи не имеют  мостовых кранов и их высота может              укладываться в величины, рекомендуемые в табл.2.5.1.

Иллюстрация расчета высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью приведена на рис. 2.5.2 из [2] для случая работы в офисном помещении  за рабочем столом и применения  встроенных в потолок люминесцентных светильников  ARS/R 418 . Для изображенного случая:

h1 = 3,0 м, h2 =  0,7 м, h3 = 0, Нп  = hР= 3,0- 0,7 = 2,3 м.

Рис. 2.5.2  Расчёт высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью [2].

Для заданного варианта Домашнего задания следует изобразить в произвольном масштабе (эскизно) план цеха, участка, помещения  с указанием на нем расположения светильников, как указано на рис. 2.5.3 (для применения ламп ДЛР) и на рис. 2.5.4 (для применения люминесцентных ламп).

Рис. 2.5.3. План цеха и размещения светильников с лампами накаливания или ДРЛ

Рис. 2.5.4. План цеха и размещения светильников с люминесцентными лампами [2].

При выборе числа светильников и размещения их в заданном помещении следует учитывать ДЛИНЫ выбранных ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, приведенные в разделе 2.4

Суммарная длина светильников сопоставляется с длиной помещения, причем возможны следующие случаи:

- суммарная длина светильников превышает длину помещения - необходимо или применить более мощные лампы (у которых поток на единицу длины больше), или увеличить число рядов;

- суммарная длина светильников равна длине помещения - задача решается устройством непрерывного ряда светильников;

- суммарная длина светильников меньше длины помещения - принимается ряд с равномерно распределенными вдоль него разрывами между светильниками λ.

Внимание!

Необходимо принимать во внимание, что источником света может быть только ОДНА  лампа (например, для ДРЛ), а в ОДНОМ светильники может быть несколько ламп (например,  2  - в светильниках типа ОД, РДО и ОДОР,  и 4 – в светильниках ARS/R 418).                                                                                                                           В последующем расчете рассматриваются характеристики каждой одной лампы, а общий световой поток  c учетом всего числа ламп N х n (N   - число светильников, n – число ламп в одном светильнике.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!                                                                                                                                                            На планах цехов (помещений) надо изобразить размещение светильников в помещении в соответствии с  условными обозначениями их типа и характеристик по табл.2.5.2, указать КОНКРЕТНЫЕ значения  ВСЕХ размеров, обозначенных буквами на планах:                                                                     - габариты помещения А = ? и Б=?,                                                                                                                                         - фактические значения величин  L= ?,  L/3  =  ?,                                                                                                                    - расстояния между люминесцентными светильниками в ряду,                                                                              - длины принятых светильников по данным раздела 2.4.

Под или рядом с рисунком схемы цеха и размещения в нем светильников НЕОБХОДИМО указать ОБЩЕЕ число светильников N, число  ламп в одном светильнике n  и ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЛАМП В ПОМЕЩЕНИИ  (N х n).

ВНИМАНИЕ!!! На этом этапе ПРЕДВАРИТЕЛЬНО (!!!) проверяется ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ  в рассматриваемом  ПОМЕЩЕНИИ  общего  КОЛИЧЕСТВА  (!!!) СВЕТИЛЬНИКОВ  той или иной КОНСТРУКЦИИ, ТИПА, его РАЗМЕРОВ и содержащихся в нем ЧИСЛА  и МОЩНОСТИ применяемых ЛАМП.

Таблица 2.5.2. - Условные обозначения светильников на планах

| Рисунок плана | Тип светильника | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2.5.3. | Светильник подвесной с лампой ДРЛ |  |
| Рис. 2.5.4. | Люминесцентные светильники подвесные или потолочные |  |
|  | Линия светильников на всю длину помещения (указывается число светильников в линии, число ламп в светильнике, мощность ОДНОЙ лампы: например, 4 (2х80) – 4 светильника, в каждом 2 лампы по 80 Вт) |  |
|  | Ряд светильников на всю длину помещения (указываются все светильники в ряду, число ламп в светильнике, мощность ОДНОЙ лампы: например, в изображенном ряду находится 3 светильника, в каждом по 2 лампы мощностью 80 Вт ) |  |

ВНИМАНИЕ!!!

Окончательная проверка правильности выбора светильника, их числа, общего количества ламп и ГЛАВНОЕ достаточности создаваемого ВСЕМИ выбранными в светильниках  лампами СУММАРНОГО  светового потока Фл ,  определяется по результатам расчета в последующих разделах.

Если по возможному размещению светильников  (из-за выбранных их габаритов и площади помещения)  может оказаться недостаточной СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМП, применяемых в первоначально выбранных светильниках , или недостаточное число ламп в каждом светильнике, или недостаточное число светильников в помещении, может понадобиться вновь выбрать другой тип светильника, с другим количеством ламп, с другой мощностью применяемой в них ламп.

2.6. Формулы расчета светового потока лампы Фл по методу коэффициента использования светового потока

Освещаемый объем помещения ограничивается ограждающими поверхностями, отражающими значительную часть светового потока, попадающего на них от источников света. Отражающими поверхностями являются пол, стены, потолок и оборудование, установленное в помещении. В тех случаях, когда поверхности, огранивающие пространство, имеют высокие значения коэффициентов отражения, отраженная составляющая освещенности может иметь большое значение и ее учет необходим, поскольку отраженные потоки могут быть сравнимы с прямыми и их недооценка может привести к значительным погрешностям в расчетах. Рассматриваемый метод позволяет производить расчет осветительной установки (ОУ) с учетом прямой и отраженной составляющих освещенности и применяется для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей, равновеликих полу, при использовании светильников любого типа.

| Под коэффициентом использования светового потока (или осветительной установки) принято понимать отношение светового потока, падающего на расчетную плоскость, к световому потоку (ВСЕХ) источников света η = Фпад./ N n Фл , (1) |  |
| --- | --- |

где Фпад - световой поток, падающий на расчетную плоскость; Фл - световой поток источника света (ОДНОЙ лампы) ; N - количество светильников; n – число ламп в светильнике.

Примечания. 1.При использовании в РПЗ этой и всех остальных формул, приведенных

ниже, необходимо давать РАСШИФРОВКУ (НАИМЕНОВАНИЕ) ВСЕХ

ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ,   входящих в эти формулы.

2.Во все используемые в РПЗ  формулы НЕОБХОДИМО подставлять и

записывать все выбранные значения входящих величин (а не

ограничиваться ЛИШЬ одним результатом расчета по формуле).

Коэффициент использования осветительной установки η, характеризующий эффективность использования светового потока источников света, определяется, с одной стороны, светораспределением и размещением светильников, а с другой - соотношением размеров освещаемого помещения и отражающими свойствами его поверхностей.

Расчет производится по формуле

| (2) |  |
| --- | --- |

где Eн – нормированная освещенность, полученная в соответствии с указаниями раздела 2.1 , лк ;

S – освещаемая площадь (площадь расчетной поверхности), м2;

k – коэффициент запаса;

Фл =  Фрасч. – расчетный световой поток лампы, лм;

Z – коэффициент минимальной освещенности, z=Eср/Emin

N - количество принятых светильников;

n – число ламп в светильнике;

η - коэффициент использования светового потока.

2.6.1 . Выбор коэффициентов k  и Z

Коэффициент запаса k зависит от содержания пыли и состояния среды в помещениях, частоты чисток светильников или остекления светопроемов, сменности работ на предприятии. принимает значения от 1,2 до 2.0.

Коэффициента запаса k  для искусственного освещения выбирается из табл. 2.6.1, составленной на основе табл.8 [1] и табл.3 СП 52.13330.2011 [3] .

Таблица 2.6.1

Коэффициента запаса k  для искусственного освещения (по [1] и [3])

| Помещения | Коэффициент запаса k |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лампы накали-вания и с ДРЛ | Газоразрядные лампы |
| Плавильно-заливочное отделение | 1,5 | 1,7 |
| Ковочное отделение, разогрев поковок, молоты, прессы | 1,5 | 1,7 |
| Закалка ТВЧ | 1,5 | 1,7 |
| Цеха металлопокрытий: ванны полировальные станки | 1,4 1,5 | 1,6 1,7 |
| Заготовительное отделение, гильотинные ножницы, дисковые пилы | 1,4 | 1,6 |
| Механические цехи: металлорежущие станки, слесарные верстаки; разметочные плиты, ОТК; прецизионное оборудование, опытное производство | 1,3 1,3 1,3 | 1,5 1,5 1,5 |
| Сборка узлов и изделий Испытательные стенды | 1,3 1,4 | 1,5 1,6 |
| Участки изготовления и юстировки измерительных приборов | 1,3 | 1,4 |
| Малярное отделение | 1,6 | 1,8 |
| Сварочные цехи | 1,6 | 1,6 |
| Деревообрабатывающие цехи: строгальные, фрезерные, токарные станки | 1,4 | 1,6 |
| Кабинеты и рабочие помещения, офисные помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т.д. | 1,4 |  |

Коэффициент минимальной освещенности Z, характеризующий неравномерность освещения, является функцией многих переменных и в наибольшей степени зависит от отношения расстояния между светильниками к расчетной высоте, с учетом которого Z резко возрастает. При L/ Нп не превышающих рекомендуемых значений, можно принимать для ламп накаливания и ДРЛ   Z =1,15 и для люминесцентных ламп при расположении светильников в виде светящихся линий Z =1,1. …

2.6.2.. Выбор и рачет коэффициента использования светового потока η

Коэффициенты использования светового потока η для принятого типа светильника определяют по индексу помещения i и коэффициентам отражения ρ потолка (ρп), стен (ρс ) [2].

Для выбора значений коэффициентам отражения  потолка (ρп) ,и стен (ρс ) может быть использована таблица 2.6.2 по [2].

Таблица 2.6.2

Приблизительные значения коэффициентов отражения стен и потолка [2]

| Характер отражающей поверхности | Коэффициент отражения, % |
| --- | --- |
| Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами. | 70 |
| Побеленные стены при незавешенных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок. | 50 |
| Бетонный потолок в грязных помещениях; деревянный потолок; бетонные стены с окнами; стены, оклеенные светлыми обоями. | 30 |
| Стены и потолок в помещениях с большим количеством темной пыли; сплошное остекление без штор; красный кирпич не оштукатуренный; стены с темными обоями. | 10 |
| Белая фаянсовая плитка | 70 |

Примечания.

1.В РПЗ должны быть указаны выбранные значения  для коэффициентов  отражения  и для потолка (ρп),и для  стен (ρс ). Характер поверхностей помещения следует выбирать РАЗУМНО по желанию исполнителя и с учетом используемых сочетаний (ρп)   и (ρс ) в табл. 2.6.3.

2. Значения коэффициенты использования светового потока η может быть выбрано по                   табл. 2.6.3 для точного значения индекса помещения i  путем интерполяции.

Индекс помещения i рассчитывают по формуле

| i=А⋅БНпА+Б, | (3) |
| --- | --- |

где А и Б – соответственно длина и ширина помещения, м; Нп – высота подвеса светильников, м.

Коэффициенты использования светового потока η для принятого типа светильника выбирается из табл. 2.6.3 [1, 2]. В табл. 2.6.3 дается значение коэффициенты использования η в %, а в формулу (2) вставляется в долях единицы (например, значение из таблицы 30% вставляется в формулу η = 0,3).

Таблица 2.6.3

Коэффициент использования светового потока [1], [2]

| Тип све-тиль-ника | ARS/R418 |  |  | ОД |  |  | ОДОР |  |  | ПВЛ |  |  | НОГЛ |  |  | РСП (С34ДРЛ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ п % | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 |
| ρс % | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| Индекс по-мещения i | Коэффициент использования η, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 27 | 21 | 18 | 30 | 25 | 20 | 26 | 20 | 17 | 17 | 13 | 10 | 24 | 19 | 16 | 35 | 31 | 28 |
| 0,6 | 32 | 25 | 22 | 34 | 29 | 25 | 30 | 24 | 22 | 22 | 17 | 13 | 28 | 23 | 20 | 42 | 37 | 34 |
| 0,7 | 36 | 30 | 26 | 38 | 33 | 29 | 34 | 28 | 21 | 25 | 20 | 16 | 35 | 30 | 27 | 47 | 42 | 39 |
| 0,8 | 39 | 33 | 29 | 42 | 36 | 33 | 37 | 31 | 26 | 28 | 22 | 18 | 38 | 34 | 31 | 51 | 46 | 43 |
| 0,9 | 42 | 37 | 32 | 45 | 39 | 35 | 40 | 33 | 28 | 30 | 24 | 20 | 39 | 35 | 32 | 54 | 49 | 46 |
| 1,0 | 45 | 40 | 35 | 47 | 42 | 38 | 42 | 35 | 30 | 32 | 26 | 22 | 40 | 36 | 33 | 56 | 51 | 48 |
| 1,1 | 48 | 42 | 38 | 50 | 44 | 40 | 45 | 37 | 33 | 34 | 28 | 24 | 42 | 38 | 35 | 58 | 54 | 50 |
| 1,25 | 50 | 45 | 40 | 53 | 48 | 43 | 48 | 40 | 35 | 36 | 30 | 26 | 43 | 40 | 37 | 60 | 56 | 53 |
| 1,5 | 54 | 49 | 45 | 57 | 52 | 47 | 51 | 43 | 38 | 39 | 33 | 29 | 46 | 42 | 38 | 64 | 60 | 57 |
| 1,75 | 57 | 52 | 48 | 60 | 54 | 50 | 54 | 46 | 41 | 42 | 36 | 31 | 47 | 44 | 42 | 66 | 63 | 60 |
| 2 | 59 | 55 | 51 | 62 | 57 | 54 | 56 | 48 | 43 | 44 | 38 | 33 | 49 | 46 | 43 | 68 | 65 | 62 |
| 2,25 | 62 | 57 | 53 | 64 | 59 | 56 | 58 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 50 | 47 | 45 | 69 | 66 | 63 |
| 2,5 | 63 | 58 | 55 | 65 | 60 | 57 | 59 | 51 | 46 | 47 | 41 | 37 | 51 | 48 | 46 | 70 | 67 | 65 |
| 3 | 65 | 61 | 58 | 67 | 63 | 60 | 61 | 53 | 48 | 49 | 43 | 39 | 53 | 50 | 48 | 72 | 69 | 67 |
| 3,5 | 67 | 62 | 60 | 69 | 65 | 62 | 63 | 55 | 50 | 51 | 45 | 41 | 55 | 52 | 50 | 73 | 70 | 68 |
| 4 | 68 | 64 | 61 | 70 | 66 | 64 | 64 | 56 | 51 | 52 | 47 | 43 | 56 | 53 | 51 | 74 | 72 | 69 |
| 5 | 70 | 67 | 65 | 72 | 69 | 66 | 66 | 58 | 53 | 54 | 49 | 45 | 57 | 53 | 52 | 76 | 78 | 76 |
| 0,5 | 27 | 21 | 18 | 30 | 25 | 20 | 26 | 20 | 17 | 17 | 13 | 10 | 24 | 19 | 16 | 35 | 31 | 28 |

По формуле (2) рассчитывается световой поток лампы в светильнике Фл =  Фрасч., необходимый для создания на рабочих поверхностях освещенности Е не ниже нормируемой на все время эксплуатации осветительной установки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Во ВСЕХ используемых в РПЗ формулах, по которым проводится расчет, при приводимой после них расшифровке входящих в них буквенных величин, необходимо указывать их численные значения, принятые для расчета.

Например.

Eн = 200 лк – нормированная освещенность,

S = 9х5 = 45 м2– освещаемая площадь,

k = 1,5 – коэффициент запаса;

Фл  =  Фрасч. = 1640 лм - световой поток лампы;  и т.д.

При расчете необходимо привести используемые формулы с подставленными в них ВСЕМИ ЧИСЛЕННЫМИ значениями ВСЕХ величин и коэффициентов, полученных (выбранных) для расчета.

Например.

Расчет по формуле (2)  должен выглядеть следующим образом

Eн . S . k . Z             200 .45 .1,5 . 1,1

Фл  =  Фрасч = _____________ = _________________ = 1473 лм

N . n. η                       12. 2 . 0,42.

  - Подбор стандартной лампы

По рассчитанному световому потоку лампы Фл  =  Фрасч. подбирают по табл. 2.3.2 (и если нужно, по примечанию к ней) ближайшую стандартную лампу. (с большей или меньшей величиной Фл  =  Ффакт).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!

Если ранее  в предыдущих разделах  для размещения в помещении был выбран светильник, включающий в себя лампу определенной мощности, то из   табл. 2.3.2 по найденному по ф-ле (2) значению светового потока  Фл может быть выбрана лампа с ближайшим значением Ффакт только  исходной мощности, предусмотренной для размещения  в выбранном светильнике.

Например, если изначально был выбран для использования в помещении светильник ОД 2-40, который  содержит 2 лампы мощностью по 40 Вт и имеет длину 1230 мм (см. табл.2.4.1), то по рассчитанному значению  Фл из табл. 2.4.1 может быть выбрана только одна из ламп мощностью 40 Вт –или ЛДЦ40, или ЛД40, или ЛБ40.

Если лампы с такой мощностью (например, 40 Вт)  имеют световой поток, указанный в табл. 2.3.2, меньше требуемого рассчитанного значения  Фл , то нельзя выбрать из таблицы 2.3.2 лампы большей мощности  и большего светового потока (например, ЛДЦ80, или ЛД80, или ЛБ80, имеющие мощность 80 Вт).

Лампы большей мощности (80 Вт) имеют большую длину, чем лампы меньшей мощности (40 Вт), и могут быть использованы только в ДРУГОМ предназначенном для них   светильнике (например, ОД 2-80), имеющего большую длину (1528 мм).

В этом случае (см.табл.2.4.1 и рис.2.4.1)  выбранное количество таких более длинных (и вообще более габаритных) светильников (ОД 2-80) уже окажется  невозможно разместить в рассматриваемом помещении.

В этом случае нужно СНОВА провести выбор светильников (см. раздел 2.5),

- или  УВЕЛИЧИВ ЧИСЛО РЯДОВ и ОБЩЕЕ ЧИСЛО СВЕТИЛЬНИКОВ (N1>N) изначально выбранного типа (ОД 2-40) и соответственно УВЕЛИЧИВ ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЛАМП В ПОМЕЩЕНИИ  (N1 х n) и УМЕНЬШИВ  требуемый световой поток ОДНОЙ лампы  (40 Вт);

- или проверить возможность размещения в рассматриваемом помещении ПРЕЖНЕЕ  число светильников N, при этом сохранив ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЛАМП В ПОМЕЩЕНИИ  (N х n),  но используя светильник (ОД 2-80), имеющий лампы большей мощности (80 Вт) и большую длину (1528 мм);

- или принципиально изменить тип светильников, их количество, число и мощность ламп в них.

После подбора лампы производится проверка правильности (достаточности) выбора стандартной лампы. Для этого рассчитывается отклонение от нормируемой освещенности (светового потока лампы). В практике допускается  отклонение от нормируемых показателей   в большую сторону до  +20%, в меньшую – до -10%.

Отклонение Е от нормируемого значения освещенности подсчитывается по формуле:

Е =  ,                                   (4)                  где  Eн - нормированная освещенность, полученная в соответствии с указаниями раздела 2.1          (в т.ч. с учетом повышений по шкале освещенности),лк;                                                                                                Eф – фактическая освещенность, лк, полученная из формулы (2):

(5)

В этой ф-ле (5) в качестве величины  Фл  =  Ффакт.   берется  ФАКТИЧЕСКОЕ значение для ОДНОЙ выбранной лампы из табл. 2.3.2.

Если значение отклонения Е не выходит за пределы допустимой погрешности для Еф (-10%  - + 20 %), значит расчет выполнен верно.

2.8. Определение потребной мощности ВСЕЙ осветительной установки

В конце расчета НЕОБХОДИМО определить потребная мощность всей осветительной установки РΣ по формуле:

РΣ = N n Pл  ,                                                                                                     (6)

где  Pл     - мощность одной лампы, Вт,

N     - количество применяемых светильников;

n     – число ламп в светильнике;

2.9. Дополнение.

По формуле (2) можно решить и обратную задачу определения  необходимого числа светильников, задавшись мощностью лампы и найдя ее световой поток по табл. 2.3.2,. После этого их равномерно располагают по освещаемой поверхности.

Для этого преобразуем формулу  (3) в вид (8)

N=Eн⋅S⋅Z⋅kn⋅Фл⋅η                              (7)

В этой ф-ле (7) в качестве величины Фл  =  Ффакт.   берется  ФАКТИЧЕСКОЕ значение для ОДНОЙ выбранной лампы из табл. 2.3.2.

Иногда   для освещения конкретного помещения ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  известно (например , на начальном этапе проектирования или расчета), какой будет использоваться в данном помещении светильник  и  с какими лампами (с точностью до их мощности и размеров). Часто характер помещения, выполняемые в нем работы и другие  технологические, архитектурные и строительные факторы, диктуют использование типа светильников и ламп в нем.

Примером такой заданости является очень частое применяемые  встроенные потолочные светильники  типа  ARS/R 418. Они  содержат  4 люминесцентные лампы  мощностью 18 Вт, имеют в плане форму квадрата со стороной 595 мм (см.п.2.4)  и очень распространены для освещения офисных помещений (например, как показано на рис..2.5.2).

Для такого светильника известен (см. Примечание к табл. 2.3.2)  световой поток, создаваемый одной указанной  люминесцентной лампой Фл  =  Ффакт.   = 1050 лм для конкретного помещения определенной площади и высоты потолка. Для этого случая, изображенного на рис.2.5.2 и рассмотренной в п.  2.4  (высота письменного стола, где находится рассматриваемая рабочая поверхность,  h2 =  0,7 м, высота подвеса от потолка  h3 = 0), можно легко найти необходимые для формулы (8) величины  (Eн ,  S,  k , Z ,  Фл  =  Ффакт.  ,  n) и получить требуемое количество светильников   N.

Если полученное по формуле (8) число будет дробным, надо его увеличить до ближайшего большего целого.

Поскольку для равномерного освещения необходимо четное число светильников, может понадобиться  (за счет уменьшения расстояний между светильниками или рядами) увеличить число светильников в ряду и/или число рядов, применить шахматное размещение  или выбрать более мощные лампы в светильнике.

Примечание.

Проводить расчет по разделу 9 по формуле (7) не обязательно.

Приведенное дополнение  может служить некоторой ПРОВЕРКОЙ выбора числа и

размещения ламп и светильников, в т.ч. проверкой сделанных ранее вычислений по

приведенным формулам.

2.10. Список использованных источников

В Список должны включаться все источники, которые используются в тексте. В тексте в соответствующих местах должна быть ссылка на них в виде цифры по Списку в квадратных скобках (например, [2]) . Все материалы (книги, издания, файлы из Интернета и т.п.), включенные в Список использованных источников , должны  фигурировать в качестве ссылок на них в тексте РПЗ.